| PROJEKT TECHNICZNY |  | TOM 2/5 |
| --- | --- | --- |
| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZABUDOWY ZIMNEGO KORYTARZA WRAZ Z WYMIANĄ SYSTEMU KLIMATYZACJI W SERWEROWNI 157 W BUDYNKU MINISTERSTWA FINANSÓW |  |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Świętokrzyska,12, 00-916 Warszawa |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XII |  |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: | --- |  |
| Numer obrębu: | 146510_8.0307 |  |
| Numer działki ewidencyjnej: | 62/4 |  |
| Inwestor: | Skarb Państwa Centrum Informatyki Resortu Finansów, |  |
| Adres inwestora: | ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom |  |
| Generalny wykonawca: | Fast Group sp. z o.o. |  |
| Adres: | Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa |  |

| SPIS PROJEKTANTÓW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres opracowania | Imię i nazwisko, specjalność,. |  | Nr uprawnień | Podpis: |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Arkadiusz Tabor upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej |  | MAZ/0269/POOK/12 |  |
|  | Pełniona funkcja: | Projektant |  |  |
| KONSTRUKCJA | mgr inż. Anna Wagner upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej |  | MAZ/0282/POOK/10 |  |
|  | Pełniona funkcja: | Sprawdzający |  |  |

Data opracowania: 16.11.2023 r.

Spis treści:

1.	Dane ogólne	3

1.1	Uprawnienia projektanta i sprawdzającego	3

1.2	Zaświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o przynależności do MOIIB	7

1.3	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego	9

2.	Część opisowa	10

2.1	Przedmiot opracowania	10

2.2	Zakres opracowania	10

2.3	Dane ogólne oraz układ konstrukcyjny	10

2.4	Zastosowane schematy statyczne	11

2.5	Założenia przyjęte do obliczeń	11

2.6	Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe podstawowych elementów konstrukcji	12

2.7	Kategoria geotechniczna, warunki i sposób posadowienia budynku	12

2.8	Opis projektowanych prac	12

2.9	Zabezpieczenia antykorozyjne oraz p.poż.	13

2.10	Uwagi wykonawcze	13

2.11	Uwagi użytkowe	14

2.12. Wybrane obliczenia statyczno- wytrzymałościowe	15

3.	Część rysunkowa	54

4.	Zestawienie stali kształtowej	55

# 1.	Dane ogólne

## 1.1	Uprawnienia projektanta i sprawdzającego

## 1.2	Zaświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o przynależności do MOIIB

## 1.3	Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

| BRANŻA KONSTRUKCYJNA |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZABUDOWY ZIMNEGO KORYTARZA WRAZ Z WYMIANĄ SYSTEMU KLIMATYZACJI W SERWEROWNI 157 W BUDYNKU MINISTERSTWA FINANSÓW |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Świętokrzyska,12, 00-916 Warszawa |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XII |
| Nazwa jednostki ewidencyjnej: | --- |
| Numer obrębu: | 146510_8.0307 |
| Numer działki ewidencyjnej: | 62/4 |
| Inwestor: | Skarb Państwa Centrum Informatyki Resortu Finansów, |
| Adres inwestora: | ul. Samorządowa 1, 26-601 Radom |
| Generalny wykonawca: | Fast Group sp. z o.o. |
| Adres: | Al. 3 Maja 12, 00-391 Warszawa |

Niniejszym oświadczam, że:

- PROJEKT TECHNICZNY

w branży konstrukcyjnej dla powyższej inwestycji został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Arkadiusz Tabor

nr uprawnień: MAZ/0269/POOK/12

Sprawdzający:

mgr inż. Anna Wagner

nr uprawnień: MAZ/0282/POOK/10

## 2.	Część opisowa

## 2.1	Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie i wykonanie zabudowy zimnego korytarza wraz z wymianą systemu klimatyzacji w serwerowni 157, montażem stacji uzdatniania wody, instalacją Systemów: SKD, PDU, PPOŻ, SSWiN w budynku Ministerstwa Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa, użytkowanej przez Centrum Informatyki Resortu Finansów.

2.1	Podstawa opracowania

- Umowa nr nr PN/46/23/HYDB,

- Inwentaryzacja,

- Wizje lokalne, badania oraz odkrywki własne z dnia 08.11.2023r.,

- [1] Dokumentacja archiwalna: ”Obliczenia Statyczne Ministerstwa Finansów, Warszawa ul. Świętokrzyska 12 Blok B1 i B2” autor - inż. B. Obrycki, Warszawa maj 1951r.,

- [2] Ekspertyza techniczna dotycząca konstrukcji stropu w pomieszczeniach Nr 1172, 1174 oraz

157 wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Anbud“,

- [3] Ekspertyza obciążenia podłogi w pomieszczeniu 157 pod kątem wytrzymałości w przypadku umieszczenia w tym pomieszczeniu macierzy dyskowej systemu ISKOS o ciężarze 660 kg wykonana przez KOTEX Aleksandra Kociatkiewicz,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

- Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

## 2.2	Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt techniczny branży konstrukcyjnej dla potrzeb zaprojektowanie i wykonanie zabudowy zimnego korytarza wraz z wymianą systemu klimatyzacji w serwerowni 157.

## 2.3	Dane ogólne oraz układ konstrukcyjny

Budynek Ministerstwa Finansów zlokalizowany jest w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 12. Nieruchomość położona jest na działce nr ew. 62/4 z obrębu 146510_8.0307. Powierzchnia działki wynosi 2,9967 ha.

Budynek i działka są zgodnie z wpisem nr KWWA4M/00137931/9 w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych oraz są własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ministerstwa Finansów na czas nieoznaczony.

Na podstawie Decyzji nr 122/2012r. znak WD.4164-19/1/11 z dn.10.02.2012r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, utrzymanej w mocy Decyzją nr DOZ-OAiK- 6700/321/12[UB-20/12] z dn. 03.08.2012r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uchylonej wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 2487/12 z dn. 23.01.2013r. w zakresie wnętrza centralnego czworoboku B,C1,D,C2, budynek jest objęty w zakresie formy i substancji zabytkowej dotyczącej zewnętrza wpisem do rejestru zabytków .

Budynek podzielony jest funkcjonalnie na 11 części: A1, A2; B1, B2, B3, C1, C2, D1, D2, D3, E1.

Serwerownia 157 znajduje się na parterze w części B2. Wydzielony fragment budynku B2 stanowi przedmiot opracowania. Obiekt zrealizowany jest w technologii tradycyjnej. Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet żelbetowy w układzie ramowym podłużnym. Budynek B2 posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Sztywność przestrzenną układu w kierunku poprzecznym zapewniają ściany usztywniające w technologii murowanej oraz lokalnie żelbetowe monolityczne. W kierunku podłużnym sztywność zapewniają ramy ryglowo- słupowe o węzłach sztywnych. Dodatkową stabilizację na kierunku podłużnym gwarantują ściany osłonowe zewnętrzne oraz oddzielające wewnętrzne wykonane z cegły dziurawki lub cegły ceramicznej pełnej. Stropy w budynku wykonane są jako gęstożebrowe typu Ackermana. Fundamenty stanowią stopy, lokalnie ławy żelbetowe monolityczne.

## 2.4	Zastosowane schematy statyczne

Przy analizie statycznej wykorzystano następujące schematy statyczne:

- belki swobodnie podparte,

- belki częściowo utwierdzane w podporze,

- belki wieloprzęsłowe oparte na podporach sztywnych oraz podatnych,

- przechyłowe ramy żelbetowe,

## 2.5	Założenia przyjęte do obliczeń

Obliczenia statyczne elementów konstrukcji wykonano przyjmując obciążenia zgodnie z następującymi normami:

[N1]	PN-EN 1990:2004	Eurokod, Podstawy projektowania konstrukcji,

[N2]	PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-1 Oddziaływania ogólne, ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

[N3]	PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-3 Oddziaływania ogólne, obciążenie śniegiem,

[N4]	PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Część 1-4 Oddziaływania ogólne, obciążenie wiatrem,

[N5]	PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków,

[N6]	PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-2 Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

[N7]	PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków,

[N8] 	PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-1 Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

[N9]	PN-EN 1996-1-2:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych, Część 1-2 Reguły ogólne - Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

[N10]	PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Część 1 Zasady ogólne.

W znaczeniu wiedzy technicznej wykorzystano następujące normy:

[N11]	PN-82/B-02000: Obciążenia budowli- Zasady ustalania wartości,

[N12]	PN-82/B-02001: Obciążenia budowli- Obciążenia stałe,

[N13]	PN-82/B-02003: Obciążenia budowli- Obciążenia zmienne technologiczne,

[N14]	PN-B-02011:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie wiatrem,

[N15]	PN-80/B-02010:1977/Az1 Obciążenia w obliczeniach statycznych, obciążenie śniegiem,

[N16]	PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie,

[N17]	PN-B-03002: Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie,

[N18]	PN-81/B-03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Uwaga: Nie łączono bezpośrednio norm projektowych PN-EN z PN-B.

Podstawowym założeniem projektu było sprawdzenie nośności elementów konstrukcji budynku na które bezpośredni wpływ ma planowana przebudowa oraz ich ewentualne wzmocnienie. Wielkość obciążenia szafami RACK przyjęto na podstawie projektów branżowych. Zakłada się całkowity brak możliwości zmiany lokalizacji przedmiotowych szaf w trakcie użytkownia serwerowni. Przyjęto wykorzystanie istniejącego wzmocnienia stalowymi belkami nadstropowymi w pomieszczeniu serwerowni, opisanymi szczegółowo w opracowaniach [2] oraz [3]. Przedmiotowe elementy analizowano jako belki swobodnie podparte na które oddziałuje zwiększone obciążenie względem tych przyjętych w [2] oraz [3]. Analiza wykazała konieczność przebudowy stref podporowych przedmiotowych belek oraz lokalne ich wzmocnienie. Wzmocnienia wymaga również strefa podporowa stropu Ackermana. Zgodnie z dokumentacją archiwalną [1] belki stropu Ackermana rozpatrywano jako elementy ciągłe wieloprzęsłowe.

Ponadto dokonano sprawdzenia nośności podciągów oraz słupów ram głównych budynku w związku z ich dociążeniem. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu modeli ram o węzłach sztywnych. Przedmiotowe ramy lub ich wydzielone fragmenty modelowano z zastosowaniem zasady przesztywnienia węzłów, wynikającego z przenikania wzajemnego elementów (wg W. Starosolski „Konstrukcje Żelbetowe tom III, PWN Warszawa 2007r.” oraz Z. Borowiec „Modyfikacja prętowego schematu statycznego płaskiej ramy krępej, Inżynieria i Budownictwo, 1974, nr6, s.278-282). Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe rygli wykonano na dwa sposoby:

- przyjmując przejęcie części obciążeń przez wzmacniający kształtownik,

- uwzględniając wzajemną współpracę sztywności elementu wzmacniającego oraz wzmacnianego.

Słupy analizowano jako elementy ram głównych. Wyniki obliczeń potwierdziły konieczność wzmocnienia podciągów oraz brak takiej konieczności w odniesieniu do słupów. Słupy nie posiadają jednak zapasów nośności a ich wytężenie po dociążeniu serwerownią określono na blisko 100%.

## 2.6	Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe podstawowych elementów konstrukcji

Beton: C20/25,

Stal kształtowa: S235 (S275 dla C240).

## 2.7	Kategoria geotechniczna, warunki i sposób posadowienia budynku

Obiekt należy do II- giej kategorii geotechnicznej. Posadowienie bezpośrednie na stopach oraz lokalnie ławach żelbetowych monolitycznych. Analiza statyczna wykazała, że wzrost obciążenia generowanego przez serwerownię na fundament wyniesie około 4%. Wartość ta może być pominięta w analizie nośności gruntu oraz samego fundamentu.

## 2.8	Opis projektowanych prac

Strop pomieszczenia serwerowni

Projektuje się wzmocnienie strefy podporowej stropu Ackermana poprzez wypełnienie pustaków betonem w ścisłym otoczeniu podpory. W tym celu należy rozpoznać przebieg żeber stropowych (np. przy pomocy skanera ferromagnetycznego lub wierceniem kontrolnym). Osiowy rozstaw żeber wynosi 31cm. Następnie wykonać odwierty w pustakach na górnej płaszczyźnie stropu o średnicy nie większej niż 100mm w celu podania mieszanki betonowej.

Projektuje się wykorzystanie istniejących belek nadstropowych IPE160, opisanych w opracowaniach [2] oraz [3]. Przedmiotowe belki przenoszą obciążenie do strefy podporowej stropu Ackermana. Należy wykonać podwalinę odcinkową zlokalizowaną bezpośrednio przy ścianie. W tym celu dopuszcza się wykorzystanie istniejącej podwaliny IPE160 która obecnie zlokalizowana jest około 40cm od ściany. Należy całkowicie zdemontować istniejącą podwalinę. Nie dopuszcza się do pozostawienia jakiegokolwiek odcinka istniejącej podwaliny. W środku rozpiętości projektuje się wzmocnienie belek nadstropowych poprzez dospawanie płaskownika 120x2000x8mm do pasa dolnego belki IPE160. Przed przystąpieniem do spawania wszystkie łączone elementy należy oczyścić z farb oraz ewentualnej rdzy. Stal S235

Usztywnienie [U-B]

Przedmiotowe usztywnienie dotyczy belek nadstropowych IPE160. Projektuje się wykonanie bocznej blokady tężników zwichrzeniowych IPE80. W miejscach geometrycznego oparcia IPE80 na belkach IPE160, przewiduje się kotwienie boczne do ściany z możliwością przemieszczeń pionowych. Zgodnie z dokumentacją archiwalną [1], ściany szczytowe do których zakłada się kotwienie, oprócz funkcji osłonowych  pełnią również funkcję usztywniającą budynku. Mocowanie przy pomocy kątownika LR120x120x10. W przypadku stwierdzenia większego odstępu pomiędzy ścianą oraz belką należy powiadomić projektanta w celu przedstawienia rozwiązania zamiennego. Stal S235

Wzmocnienie podciągów

Do wzmocnienia przeznacza się dwa podciągi żelbetowe: [19/np] oraz [21/np] (oznaczenia wg dokumentacji archiwalnej [1]). Wymiary podciągów żelbetowych wynoszą 40x55cm.  Wzmocnienie polega na instalacji kształtownika wspomagającego C240 do bocznej krawędzi. Stal S275. Mocowanie do podciągów istniejących przy pomocy śrub przelotowych M12(8.8) w rozstawie 300mm. Oparcie na słupach poprzez elementy transferowe C180 (S235) i układ blach. Kotwienie do słupów przy pomocy śrub przelotowych lub kotew wklejanych (w zależności od słupa) M20(8.8). Przed wykonaniem przewiertów należy rozpoznać przebieg zbrojenia istniejącego w podciągach oraz słupach (np. przy pomocy skanera ferromagnetycznego). Nie dopuszcza się do uszkodzenia zbrojenia istniejącego. Przewierty wykonywać metodą diamentową. Nie dopuszcza się stosowania metod udarowych.

Przewiduje się możliwość wykonania styku montażowego C240 (S275). Lokalizuje się go w środkowym przęśle podciągów. Dopuszcza się realizację przy pomocy 2 styków w odległości od podpory równej 1/4 rozpiętości podciągu w przęśle środkowym.

Podparcie ścianą [P-S]

W przypadku podciągu [21/np] projektuje się dodatkowe odciążenie belki poprzez jej podchwycenie ścianą fundamentową. Zgodnie z [1] ściany pełnią wyłącznie funkcje osłonowe, jednak z uwagi na gabaryty przegrody oraz jej fundamentowanie, projektuje się włączenie jej do współpracy. W tym celu należy zagwarantować oparcie podciągu [21/np] na ścianie we wskazanej rysunkiem lokalizacji poprzez zastosowanie klinów lub zaprawy zwiększającej objętość.

Nadproże [N-1]

Projektuje się powiększenie istniejącego otworu drzwiowego w ścianie oddzielającej murowanej grubości 25cm. Przewiduje się instalację 2 kątowników L120x80x10 spiętych śrubami M12(8.8). Dodatkowo zakłada się wzmocnienie krawędzi przysłupowej ściany poprzez realizację słupka stalowego C180. Stal S235. Kolejność prac zgodnie z częścią rysunkową.

Posadowienie jednostek zewnętrznych klimatyzacji

Projektuje się zastosowanie systemowych konstrukcji wsporczych. W strefie oparcia na istniejącym zadaszeniu kanału serwisowego, projektuje się beleczki z kątownika LR70x6. Zakłada się lokalne podparcie zadaszenia istniejącego z pustaków szklanych. Beleczki 2xLR70x6 sytuować pod słupkami klimatyzatorów. Oparcie na podciągu żelbetowym budynku oraz ścianie oporowej kanału. Stal S235.

## 2.9	Zabezpieczenia antykorozyjne oraz p.poż.

Wszystkie elementy stalowe wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Stosować farbę antykorozyjną do metalu (x2) na farbie podkładowej. Konstrukcja wzmocnienia wymaga zabezpieczenia pożarowego. Elementy wzmocnienia stropu należy zabezpieczyć farbami pęczniejącymi do odporności R60. W przypadku wzmocnienia podciągów wykonać obudowę R120.

## 2.10	Uwagi wykonawcze

- Wszystkie wymiary oraz założenia projektowe należy potwierdzić w naturze. W przypadku niezgodności lub napotkania na nierozwiązane w projekcie problemy, przed zamówieniem materiałów budowlanych należy powiadomić projektanta.

- Nie dopuszcza się do stosowania narzędzi udarowych. Nie dopuszcza się do uszkodzenia zbrojenia istniejącego belek oraz słupów.

- Przed rozpoczęciem prac wymaga się pełnego stemplowania zabezpieczającego stropy oraz podciągi. Zaleca się stosowanie stempli systemowych.

- Wymaga się potwierdzenia zbrojenia słupa [3c], który zgodnie z dokumentacją archiwalną [1] zbrojony jest 12 prętami średnicy 22mm. Z uwagi na zakres odkrywki, badanie należy przeprowadzić w trakcie prowadzenia prac. Należy powiadomić projektanta o wynikach badania. Odkrywka polegająca na bruzdowym skuciu otuliny jednej płaszczyzny słupa. Pozostałe boki skanowane. Nie wyklucza się konieczności wykonania odkrywek w wybranych pozostałych słupach. W przypadku stwierdzenia niewystarczającego zbrojenia nie wyklucza się konieczności wzmocnienia słupa.

- Wszelkie przewierty i prace wyburzeniowe wykonywać techniką diamentową.

- Przed zamówieniem stali kształtowej, potwierdzić rozpiętości poszczególnych elementów.

- Nie dopuszcza się do wykonywania bruzd poziomych o głębokości przekraczającej 1/3 grubości ściany.

- Rodzaj kotwy chemicznej dopasowywać do podłoża. W przypadku kotwienia przelotowego lub wklejanego słupach żelbetowych, otwory wypełnić żywicą do zestawu dynamicznego (HILTI lub równoważne).

## 2.11	Uwagi użytkowe

- Lokalizacja szaf RACK została dokładnie ustalona w dokumentacji projektowej pozostałych branż. Nie dopuszcza się do zmiany tej lokalizacji bez wykonania stosownych analiz statycznych.

- Maksymalny ciężar projektowanych szaf RACK wynosi 800kg / sztuka. Sumaryczne obciążenie oddziałujące na strop przekracza obciążenie rozpatrywane w poprzednich opracowaniach [2] i [3] oraz obciążenie istniejące. Niniejsza dokumentacja obejmuje również wymagane wzmocnienie rygli żelbetowych, pominiętych w opracowaniach [2] oraz [3]. Parametry rygli potwierdzono odkrywkami zbrojenia z dnia 08.11.2023r. oraz późniejszą analizą statyczną.

- Podtrzymuje się ograniczenie narzucone opracowaniem [3], dotyczące maksymalnej ilości osób jednorazowo zgromadzonych w pomieszczeniu serwerowni. Ograniczenie wynosi do 10 osób.

-  Obliczenia statyczno- wytrzymałościowe wykazały, że wzrost obciążenia w pomieszczeniu serwerowni wykorzystuje zapasy nośności słupów w analizowanej części budynku. Nie dopuszcza się do wzrostu obciążenia użytkowego ponad 2kN/m2 na jakimkolwiek piętrze. Nie dopuszcza się do przeciążenia stropów obciążeniami stałymi o wartościach większych niż przyjęte w archiwalnej dokumentacji projektowej [1]. Wszelkie zmiany aranżacyjne pomieszczeń powyżej serwerowni należy realizować z wykorzystaniem lekkich ścian działowych g-k.

## 2.12. Wybrane obliczenia statyczno- wytrzymałościowe

Zestawienie obciążeń

Grupa norm:  Eurokod

| Opis | Jedn. | Qk | γf1 | γf2 | Qo1 | Qo2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STAŁE |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. STROP AKERMAN - SERWEROWNIA | kN/m2 | 3,83 | 1,35 | 1,00 | 5,16 | 3,83 |
| 1.1.1. Wylewka cementowa 1cm | kN/m2 | 0,21 | 1,35 | 1,00 | 0,28 | 0,21 |
| 1.1.2. Ciężar pustaków stropu Akerman | kN/m2 | 0,80 | 1,35 | 1,00 | 1,08 | 0,80 |
| 1.1.3. Ciężar belek oraz nadbetonu stropu Akerman | kN/m2 | 2,38 | 1,35 | 1,00 | 3,21 | 2,38 |
| 1.1.4. Tynk c-w 1,5cm | kN/m2 | 0,28 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 1.1.5. Instalacje | kN/m2 | 0,15 | 1,35 | 1,00 | 0,20 | 0,15 |
| 1.2. STROP AKERMAN - KORYTARZ | kN/m2 | 4,37 | 1,35 | 1,00 | 5,89 | 4,37 |
| 1.2.1. Posadzka | kN/m2 | 0,20 | 1,35 | 1,00 | 0,27 | 0,20 |
| 1.2.2. Skałodrzew 5cm | kN/m2 | 0,65 | 1,35 | 1,00 | 0,88 | 0,65 |
| 1.2.3. Ciężar pustaków stropu Akerman | kN/m2 | 0,80 | 1,35 | 1,00 | 1,08 | 0,80 |
| 1.2.4. Ciężar belek oraz nadbetonu stropu Akerman | kN/m2 | 2,38 | 1,35 | 1,00 | 3,21 | 2,38 |
| 1.2.5. Tynk c-w 1,5cm | kN/m2 | 0,28 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 1.2.6. Instalacje | kN/m2 | 0,05 | 1,35 | 1,00 | 0,07 | 0,05 |
| 1.3. RUSZT NA STROPIE AKERMAN | kN/m2 | 0,65 | 1,35 | 1,00 | 0,88 | 0,65 |
| 1.3.1. Ciężar własny rusztu stalowego | kN/m2 | 0,38 | 1,35 | 1,00 | 0,51 | 0,38 |
| 1.3.2. Podłoga techniczna (płyta wiórowa tw. 2,7cm + winyleum) | kN/m2 | 0,27 | 1,35 | 1,00 | 0,36 | 0,27 |
| 2. WYPOSAŻENIE - STAŁE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Szafy RACK 0,8x1,2m - 800kg | kN/m2 | 8,33 | 1,35 | 1,00 | 11,25 | 8,33 |
| 2.2. Klimatyzatory 0,3x1,2m - 250kg | kN/m2 | 6,94 | 1,35 | 1,00 | 9,37 | 6,94 |
| 3. ZMIENNE |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Użytkowe (kategoria C1) | kN/m2 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 3,00 | 2,00 |
| 4. ŚCIANY WEWNĘTRZNE |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. ŚCIANA USZTYWNIAJĄCA KORYTARZOWA | kN/m2 | 4,69 | 1,35 | 1,00 | 6,33 | 4,69 |
| 4.1.1. Tynk c-w 0,5cm | kN/m2 | 0,10 | 1,35 | 1,00 | 0,13 | 0,10 |
| 4.1.2. Cegła ceramiczna pełna 25cm | kN/m2 | 4,50 | 1,35 | 1,00 | 6,08 | 4,50 |
| 4.1.3. Tynk c-w 0,5cm | kN/m2 | 0,10 | 1,35 | 1,00 | 0,13 | 0,10 |
| 4.2. ŚCIANA ODDZIELAJĄCA KORYTARZOWA | kN/m2 | 4,35 | 1,35 | 1,00 | 5,87 | 4,35 |
| 4.2.1. Tynk c-w 1,5cm | kN/m2 | 0,28 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 4.2.2. Cegła dziurawka 27cm | kN/m2 | 3,78 | 1,35 | 1,00 | 5,10 | 3,78 |
| 4.2.3. Tynk c-w 1,5cm | kN/m2 | 0,28 | 1,35 | 1,00 | 0,38 | 0,28 |
| 4.3. ŚCIANA ODDZIELAJĄCA KORYTARZOWA - DZIURAWKA | kN/m2 | 3,69 | 1,35 | 1,00 | 4,98 | 3,69 |
| 4.3.1. Tynk c-w 0,5cm | kN/m2 | 0,10 | 1,35 | 1,00 | 0,13 | 0,10 |
| 4.3.2. Cegła dziurawka 25cm | kN/m2 | 3,50 | 1,35 | 1,00 | 4,73 | 3,50 |
| 4.3.3. Tynk c-w 0,5cm | kN/m2 | 0,10 | 1,35 | 1,00 | 0,13 | 0,10 |
| 5. WIATR |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Ściana pionowa | kN/m2 | 0,38 | 1,50 | 1,50 | 0,57 | 0,57 |

Tab.1. STAŁE

Tab. 1.1. STROP AKERMAN - SERWEROWNIA

Tab.1.1.1. Wylewka cementowa 1cm

Obciążenie charakterystyczne	21kN/m3×0,01m = 0,21 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,21 kN/m2 = 0,28 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,21 kN/m2 = 0,21 kN/m2

Tab.  1.1.2. Ciężar pustaków stropu Akerman

Obciążenie charakterystyczne	0,8 kN/m2 = 0,80 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,80 kN/m2 = 1,08 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,80 kN/m2 = 0,80 kN/m2

Tab. 1.1.3. Ciężar belek oraz nadbetonu stropu Akerman

Obciążenie charakterystyczne	2,38kN/m2 = 2,38 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 2,38 kN/m2 = 3,21 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 2,38 kN/m2 = 2,38 kN/m2

Tab.1.1.4. Tynk c-w 1,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,015m = 0,28 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m2

Tab. 1.1.5. Instalacje

Obciążenie charakterystyczne	0,15 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,15 kN/m2 = 0,20 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,15 kN/m2 = 0,15 kN/m2

Tab.1.2. STROP AKERMAN - KORYTARZ

Tab.1.2.1. Posadzka

Obciążenie charakterystyczne	0,2kN/m2 = 0,20 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,20 kN/m2 = 0,27 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,20 kN/m2 = 0,20 kN/m2

Tab.1.2.2. Skałodrzew 5cm

Obciążenie charakterystyczne	13kN/m3×0,05m = 0,65 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,65 kN/m2 = 0,88 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,65 kN/m2 = 0,65 kN/m2

Tab. 1.2.3. Ciężar pustaków stropu Akerman

Obciążenie charakterystyczne	0,8 kN/m2 = 0,80 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,80 kN/m2 = 1,08 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,80 kN/m2 = 0,80 kN/m2

Tab.1.2.4. Ciężar belek oraz nadbetonu stropu Akerman

Obciążenie charakterystyczne	2,38kN/m2 = 2,38 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 2,38 kN/m2 = 3,21 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 2,38 kN/m2 = 2,38 kN/m2

Tab.1.2.5. Tynk c-w 1,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,015m = 0,28 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m2

Tab.1.2.6. Instalacje

Obciążenie charakterystyczne	0,05kN/m2 = 0,05 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,05 kN/m2 = 0,07 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,05 kN/m2 = 0,05 kN/m2

Tab. 1.3. RUSZT NA STROPIE AKERMAN

Tab.1.3.1. Ciężar własny rusztu stalowego

Obciążenie charakterystyczne	0,38kN/m2 = 0,38 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,38 kN/m2 = 0,51 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,38 kN/m2 = 0,38 kN/m2

Tab. 1.3.2. Podłoga techniczna (płyta wiórowa tw. 2,7cm + winyleum)

Obciążenie charakterystyczne	8kN/m3×0,027m+18kN/m3×0,003m = 0,27 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,27 kN/m2 = 0,36 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,27 kN/m2 = 0,27 kN/m2

Tab.2. WYPOSAŻENIE - STAŁE

Tab.2.1. Szafy RACK 0,8x1,2m - 800kg

Obciążenie charakterystyczne	8kN/(0,8m×1,2m) = 8,33 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 8,33 kN/m2 = 11,25 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 8,33 kN/m2 = 8,33 kN/m2

Tab. 2.2. Klimatyzatory 0,3x1,2m - 250kg

Obciążenie charakterystyczne	2,5kN/(0,3m×1,2m) = 6,94 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 6,94 kN/m2 = 9,37 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 6,94 kN/m2 = 6,94 kN/m2

Tab.3. ZMIENNE

3.1. Użytkowe (kategoria C1)

Obciążenie charakterystyczne	Qk = 2,0 kN/m2 = 2,00 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,50 × 2,00 kN/m2 = 3,00 kN/m2

Tab.4. ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Tab.4.1. ŚCIANA USZTYWNIAJĄCA KORYTARZOWA

Tab.4.1.1. Tynk c-w 0,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,005m = 0,10 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,10 kN/m2 = 0,13 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m2

Tab. 4.1.2. Cegła ceramiczna pełna 25cm

Obciążenie charakterystyczne	18kN/m3×0,25m = 4,50 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 4,50 kN/m2 = 6,08 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 4,50 kN/m2 = 4,50 kN/m2

Tab. 4.1.3. Tynk c-w 0,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,005m = 0,10 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,10 kN/m2 = 0,13 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m2

Tab. 4.2. ŚCIANA ODDZIELAJĄCA KORYTARZOWA

Tab.4.2.1. Tynk c-w 1,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,015m = 0,28 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m2

Tab. 4.2.2. Cegła dziurawka 27cm

Obciążenie charakterystyczne	14kN/m3×0,27m = 3,78 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 3,78 kN/m2 = 5,10 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 3,78 kN/m2 = 3,78 kN/m2

Tab. 4.2.3. Tynk c-w 1,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,015m = 0,28 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,28 kN/m2 = 0,38 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,28 kN/m2 = 0,28 kN/m2

Tab. 4.3. ŚCIANA ODDZIELAJĄCA KORYTARZOWA - DZIURAWKA

Tab. 4.3.1. Tynk c-w 0,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,005m = 0,10 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,10 kN/m2 = 0,13 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m2

Tab. 4.3.2. Cegła dziurawka 25cm

Obciążenie charakterystyczne	14kN/m3×0,25m = 3,50 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 3,50 kN/m2 = 4,73 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 3,50 kN/m2 = 3,50 kN/m2

Tab.4.3.3. Tynk c-w 0,5cm

Obciążenie charakterystyczne	19kN/m3×0,005m = 0,10 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	Qo1 = 1,35 × 0,10 kN/m2 = 0,13 kN/m2

Qo2 = 1,00 × 0,10 kN/m2 = 0,10 kN/m2

Tab.5. WIATR

Tab.5.1. Ściana pionowa

Położenie obiektu: strefa 1, wysokość n.p.m.  A = 100 m

   	vb,0 = 22 m/s

Kierunek wiatru 270°

Kategoria terenu - IV

Wysokości: minimalna zmin = 10 m, maksymalna zmax = 500 m, wymiar chropowatości z0 = 1 m

Wysokość odniesienia nad gruntem: ze0 = 16,00 m

Wysokość odniesienia: ze = ze0 = 16,00m = 16,00 m

Bazowa prędkość wiatru: vb = cdir × cseason × vb,0 = 1,00 × 1,0 × 22m/s = 22 m/s

Wsp. chropowatości: 	cr(ze) = 0,60 × (ze / 10) ^ 0,24 = 0,60 × (16,00 / 10) ^ 0,24 = 0,67

Wsp. ekspozycji: 	ce(ze) = 1,50 × (ze / 10) ^ 0,29 = 1,50 × (16,00 / 10) ^ 0,29 = 1,72

Średnia prędkość wiatru:

vm(ze) = cr(ze) × co(ze) × vb = 0,67 × 1,00 × 22m/s = 14,8 m/s

Bazowe ciśnienie prędkości:

qb = 0,5 ×  × vb ^ 2 = 0,5 × 1,25kg/m3 × (22m/s) ^ 2 = 0,30 kN/m2

Szczytowe ciśnienie prędkości:

   	qp(ze) = ce(ze) × qb = 1,72 × 0,30kN/m2 = 0,52 kN/m2

Rodzaj elementu: ściana pionowa budynku na rzucie prostokąta (nawietrzna)

Wymiary budynku:

szerokość (prostopadle do kierunku wiatru): b = 16,00 m

długość (równolegle do kierunku wiatru): d = 34,00 m

wysokość: h = 16,50 m

e = min(b, 2h) = 16,00 m,  h/d = 0,49

Pole powierzchni przegrody: Aref > 10m2

Współczynnik ciśnienia zewnętrznego:

   	cpe,D = 0,73

Obciążenie charakterystyczne	we,k = qp(ze) × cpe,D = 0,52kN/m2 × 0,73 = 0,38 kN/m2

Obciążenie obliczeniowe	we,o = 1,50 × 0,38 kN/m2 = 0,57 kN/m2

Belka nadstropowa serwerowni

Rozstaw belek 60cm.

NAZWA: Belka rusztu-stan proj_szafy 800kg_v4_1

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0   2     1,850    0,000   1,850  1,000   2 I 160 PE

2   00    2   3     2,000    0,000   2,000  1,000   1 I 160 PE

3   00    3   1     1,850    0,000   1,850  1,000   2 I 160 PE

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    29,7    1327     184     124    218   16,8  1 S 235

2    20,1     869      68     109    109   16,0  1 S 235

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

1 S 235             210      235,000     1,2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      G= 1,35/1,00

Grupa:  A  "Podłoga"                     Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       0,162     0,162     0,00    0,61

1    Liniowe       0,0       0,162     0,162     0,61    1,85

2    Liniowe       0,0       0,162     0,162     0,00    2,00

3    Liniowe       0,0       0,162     0,162     0,00    1,24

3    Liniowe       0,0       0,162     0,162     1,23    1,85

Grupa:  B  "Szafy w położeniu stałym"    Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       5,000     5,000     1,05    1,85

2    Liniowe       0,0       5,000     5,000     1,60    2,00

2    Liniowe       0,0       5,000     5,000     0,00    0,40

3    Liniowe       0,0       5,000     5,000     0,00    0,80

Grupa:  D  "Użytkowe 1"                  Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,00    0,61

1    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,61    1,05

2    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,40    1,60

3    Liniowe       0,0       1,200     1,200     0,80    1,24

3    Liniowe       0,0       1,200     1,200     1,23    1,85

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.114  licencja nr 31473

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   :     0/1/2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

A -"Podłoga"                     Stałe         1,35/1,00

B -"Szafy w położeniu stałym"    Stałe         1,35/1,00

D -"Użytkowe 1"                  Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+A+B

EWENTUALNIE: D

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   1,850     16,647*    3,991     0,000   CW ABD (a)

0,000      0,000*   11,513     0,000   CW ABD (a)

0,000      0,000*    9,432     0,000   CW AB (a)

0,000      0,000    11,513*    0,000   CW ABD (a)

0,000      0,000    11,513     0,000*  CW ABD (a)

1,850     16,647     3,991     0,000*  CW ABD (a)

0,000      0,000    11,329     0,000*  cw ABD (a)

0,000      0,000    11,513     0,000*  CW ABD (a)

1,850     16,647     3,991     0,000*  CW ABD (a)

0,000      0,000    11,329     0,000*  cw ABD (a)

2   1,000     17,984*    0,002     0,000   CW ABD (a)

0,000     10,779*    2,395     0,000   cw ab (a)

0,000     16,647     3,991*    0,000   CW ABD (a)

0,000     16,647     3,991     0,000*  CW ABD (a)

1,000     17,984     0,002     0,000*  CW ABD (a)

0,000     10,779     2,395     0,000*  cw ab (a)

0,000     16,647     3,991     0,000*  CW ABD (a)

1,000     17,984     0,002     0,000*  CW ABD (a)

0,000     10,779     2,395     0,000*  cw ab (a)

3   0,000     16,650*   -3,988     0,000   CW ABD (a)

1,850      0,000*  -11,524     0,000   CW ABD (a)

1,850      0,000*   -9,434     0,000   CW AB (a)

1,850      0,000   -11,524*    0,000   CW ABD (a)

1,850      0,000   -11,524     0,000*  CW ABD (a)

0,000     16,650    -3,988     0,000*  CW ABD (a)

1,850      0,000   -10,052     0,000*  CW abD (b)

1,850      0,000   -11,524     0,000*  CW ABD (a)

0,000     16,650    -3,988     0,000*  CW ABD (a)

1,850      0,000   -10,052     0,000*  CW abD (b)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Pręt nr 2

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993  (Stal1993_2d v. 1.54  licencja nr 31473)

Zadanie:  Belka rusztu-stan proj_szafy 800kg_v4_1

Przekrój: 1 - I 160 PE

Wymiary przekroju:

h=167,9  s=120,0

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=1326,7  Izg=183,5  A=29,70  iy=6,7  iz=2,5  Iw=6967,7  It=5,5  ys=0,0  zs=-2,5  is=7,567  ry=4,0  bz=-4,5.

Materiał: S 235  Granica plastyczności  fy=235 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 360 dla  g=5,0.

Obciążenia prostopadłe:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu:

- obciążenie rozłożone 	q = 0 kN/m,

- momenty przywęzłowe 	Ma = 0,  Mb = 0 kNm,

- moment skręcający 	T = 0 kNm.

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1.

Długości wyboczeniowe pręta

Przęsło Yc

Przyjęto:

a = 0,739	b = 0,739	węzły przesuwne		 = 2,083	dla  lo = 2,000

lw = 2,083×2,000 = 4,166 m

Przęsło Zc

Przyjęto następujące podatności węzłów:

a = 1,000	b = 1,000	węzły nieprzesuwne		 = 1,000	dla  lo = 1,800

lw = 1,000×1,800 = 1,800 m

Przęsło

Dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej  = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem  lo = 2,000 m. Długość wyboczeniowa l = 2,000 m.

Siły krytyczne:

×10-2 = 1584,325 kN

×10-2 = 1173,843 kN

×( ×10-2 + 81×5,47×102) = 1404,176 kN

= 950,651 kN

Zwichrzenie

Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia  ao = 9,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły  as = 11,53 cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2 as = 0,610 ×4,54 + 0,530 ×11,53 = 8,879

= 47,856 kNm

Stan graniczny nośności.

xa = 2,000;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: CW+A+B (b)

Przyjęto następujące współczynniki częściowe M:

M0 = 1;	M1 = 1;	M2 = 1,1.

Klasa przekroju:

= =  = 1,000

| Nr: | c [mm] | t [mm] |  |  | k | (c/t)1 | (c/t)2 | (c/t)3 | c/t | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 127,2 | 5,0 | 1,000 | -0,402 | - | 33,000 | 38,000 | 78,173 | 25,440 | 1 |
| 2 | 29,5 | 7,4 | 1,000 | 1,000 | 0,431 | 9,000 | 10,000 | 13,792 | 3,986 | 1 |
| 3 | 29,5 | 7,4 | 1,000 | 1,000 | 0,431 | 9,000 | 10,000 | 13,792 | 3,986 | 1 |
| 4 | 29,5 | 7,4 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 3,986 |  |
| 5 | 29,5 | 7,4 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 3,986 |  |
| 6 | 19,0 | 8,0 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 2,375 |  |
| 7 | 36,0 | 8,0 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 4,500 |  |
| 8 | 10,0 | 8,0 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 1,250 |  |
| 9 | 36,0 | 8,0 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 4,500 |  |
| 10 | 19,0 | 8,0 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 2,375 |  |

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1

Nośność przekroju na ścinanie

xa = 0,000;  xb = 2,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A+B)+1,5·0,7·D (a)

- wzdłuż osi Z

=  ×10-1 = 131,146 kN

Warunek nośności:

=  = 0,030 < 1

Dla materiału o granicy plastyczności 235 MPa, przyjęto   = 1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczności przy ścinaniu:

hw / tw = 127,2/5,0 = 25,440 < 59,787 = 72×1,000/1,200 = 72 ε / η

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 1,000;  xb = 1,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1,35·(CW+A+B)+1,5·0,7·D (a)

Klasa przekroju 1.

Nośność na zginanie względem osi Y:

Mc,Rd = Mpl,Rd =  = ×10-3 = 37,826 kNm

Zredukowana nośność na zginanie:

×10-1 = 697,95 kN		(6.6)

n = NEd / Npl,Rd = 0,000 / 697,95 = 0,000; 	przyjęto n = 0,000  1;

Dla dowolnego przekroju przyjęto:

MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1 – n) = 37,826×(1-0,000) = 37,826 kNm 	(6.2)

MN,z,Rd = Mpl,z,Rd (1 – n) = 12,908×(1-0,000) = 12,908 kNm 	(6.2)

Warunek nośności:

=  = 0,475 < 1 	(6.31)

Ostrożne przybliżenie nośności (nie jest warunkiem decydującym):

+  +  = 0,475 < 1 	(6.2)

Zginanie (stateczność)

xa = 1,000;  xb = 1,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+A+B)+1,5·0,7·D (a)

Przyjęto krzywą zwichrzenia „d”.

=  = 0,889

= 0,5×[1+0,76×(0,89-0,2)+0,892] = 1,157

=  = 0,527;

przyjęto χLT = 0,527  1,000 Warunek stateczności przy zginaniu:

= ×10-3 = 19,934 kNm	(6.55)

=  = 0,902 < 1	(6.54)

Stan graniczny użytkowalności:

Przęsło nr: 1, 1, 1. Obciążenia: CW+A+B+D  Kombinacja charakterystyczna

Ugięcia względem osi Z wynoszą:

amax = 20,3 mm

agr = l / 250 = 6000 / 250 = 24,0 mm

amax = 20,3 < 24,0 = agr

Największe ugięcie wypadkowe wynosi:

a = 20,338 mm;	L / a = 2000,0 / 20,338 = 98,3

Słup – rama wydzielona

NAZWA: Podciąg_szafy 800kg_v4

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0  12     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

2   00   12  13     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

3   00   13  17     4,850    0,000   4,850  1,000   2 B 55x40

4   00   17  16     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

5   00   16   1     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

6   00    1  18     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

7   00   18  19     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

8   00   19  23     2,900    0,000   2,900  1,000   2 B 55x40

9   00   23  22     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

10   00   22   2     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

11   00    2  24     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

12   00   24  25     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

13   00   25  27     5,550    0,000   5,550  1,000   2 B 55x40

14   00   27  26     0,100    0,000   0,100  1,000   2 B 55x40

15   00   26   3     0,100    0,000   0,100 10,000   2 B 55x40

16   00    0  15     0,000    0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

17   00   15   4     0,000    3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

18   00    0  14     0,000   -0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

19   00   14   5     0,000   -3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

20   00    3  28     0,000    0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

21   00   28   6     0,000    3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

22   00    3  29     0,000   -0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

23   00   29   7     0,000   -3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

24   00    1  21     0,000   -0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

25   00   21   8     0,000   -3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

26   00    2  31     0,000   -0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

27   00   31   9     0,000   -3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

28   00    1  20     0,000    0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

29   00   20  10     0,000    3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

30   00    2  30     0,000    0,100   0,100 10,000   1 B 40x40

31   00   30  11     0,000    3,200   3,200  1,000   1 B 40x40

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1  1600,0  213333  213333   10667  10667   40,0 43 C16/20

2  2200,0  554583  293333   20167  20167   55,0 42 C12/15

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

42 C12/15             27        8,600     1,0E-5

43 C16/20             29       11,400     1,0E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      G= 1,35/1,00

Grupa:  A  "Stałe strop Akermana"        Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0      19,000    19,000     0,00    0,10

17    Skupione      0,0     468,000               3,20

21    Skupione      0,0     468,000               3,20

29    Skupione      0,0     719,000               3,20

31    Skupione      0,0     719,000               3,20

Grupa:  B  "Ruszt stalowy w pom. serw."  Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

Grupa:  C  "Szafy RACK 800kg-stałe"      Stałe      G= 1,35/1,00

3    Liniowe       0,0      10,000    10,000     2,42    4,85

4    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

Grupa:  D  "Ściana usztywniająca"        Stałe      G= 1,35/1,00

3    Liniowe       0,0      15,500    15,500     0,00    4,85

8    Liniowe       0,0      15,500    15,500     0,00    2,90

13    Liniowe       0,0      15,500    15,500     0,00    5,55

17    Skupione      0,0     230,000               3,20

21    Skupione      0,0     230,000               3,20

29    Skupione      0,0     355,000               3,20

31    Skupione      0,0     355,000               3,20

Grupa:  E  "Użytkowe korytarz 1"         Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

17    Skupione      0,0      52,000               3,20

21    Skupione      0,0      52,000               3,20

29    Skupione      0,0      80,000               3,20

31    Skupione      0,0      80,000               3,20

Grupa:  F  "Użytkowe korytarz 2"         Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

Grupa:  G  "Użytkowe korytarz 3"         Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

Grupa:  H  "Użytkowe korytarz 4"         Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

Grupa:  I  "Użytkowe korytarz 5"         Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,300     3,300     0,00    0,10

Grupa:  J  "Użytkowe serwerownia 1"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

17    Skupione      0,0      90,000               3,20

21    Skupione      0,0      90,000               3,20

29    Skupione      0,0     138,000               3,20

31    Skupione      0,0     138,000               3,20

Grupa:  K  "Użytkowe serwerownia 2"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  L  "Użytkowe serwerownia 3"      Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  M  "Użytkowe serwerownia 4"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  N  "Użytkowe serwerownia 5"      Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.114  licencja nr 31473

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   :     0/1/2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

A -"Stałe strop Akermana"        Stałe         1,35/1,00

B -"Ruszt stalowy w pom. serw."  Stałe         1,35/1,00

C -"Szafy RACK 800kg-stałe"      Stałe         1,35/1,00

D -"Ściana usztywniająca"        Stałe         1,35/1,00

E -"Użytkowe korytarz 1"         Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

F -"Użytkowe korytarz 2"         Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

G -"Użytkowe korytarz 3"         Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

H -"Użytkowe korytarz 4"         Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

I -"Użytkowe korytarz 5"         Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

J -"Użytkowe serwerownia 1"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

K -"Użytkowe serwerownia 2"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

L -"Użytkowe serwerownia 3"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

M -"Użytkowe serwerownia 4"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

N -"Użytkowe serwerownia 5"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+A+B+C+D

EWENTUALNIE: E/F/G/H/I+J/K/L/M/N

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,100    -65,798*  105,397     0,000   cw abcdGL (b)

0,000   -116,948*  165,526     0,000   CW ABCDEJ (a)

0,000   -116,831   165,595*    0,000   CW ABCDFJ (a)

0,000   -116,831   165,595     0,000*  CW ABCDFJ (a)

0,100    -65,798   105,397     0,000*  cw abcdGL (b)

0,000   -116,948   165,526     0,000*  CW ABCDEJ (a)

0,000   -116,831   165,595     0,000*  CW ABCDFJ (a)

0,100    -65,798   105,397     0,000*  cw abcdGL (b)

0,000   -116,948   165,526     0,000*  CW ABCDEJ (a)

2   0,100    -55,390*  102,747     0,000   cw abcdGL (b)

0,000   -100,611*  161,208     0,000   CW ABCDEJ (a)

0,000   -100,487   161,277*    0,000   CW ABCDFJ (a)

0,000   -100,487   161,277     0,000*  CW ABCDFJ (a)

0,100    -55,390   102,747     0,000*  cw abcdGL (b)

0,000   -100,611   161,208     0,000*  CW ABCDEJ (a)

0,000   -100,487   161,277     0,000*  CW ABCDFJ (a)

0,100    -55,390   102,747     0,000*  cw abcdGL (b)

0,000   -100,611   161,208     0,000*  CW ABCDEJ (a)

3   2,420    107,886*    1,822     0,000   CW ABCDFK (a)

4,850   -119,643* -187,488     0,000   CW ABCDHM (a)

4,850   -119,643  -187,488*    0,000   CW ABCDHM (a)

4,850   -119,643  -187,488     0,000*  CW ABCDHM (a)

2,420    107,886     1,822     0,000*  CW ABCDFK (a)

4,850   -119,643  -187,488     0,000*  CW ABCDHM (a)

2,420    107,886     1,822     0,000*  CW ABCDFK (a)

4   0,000    -78,339* -124,680     0,000   cw abcd (a)

0,100   -138,675* -193,156     0,000   CW ABCDHM (a)

0,100   -138,675  -193,156*    0,000   CW ABCDHM (a)

0,100   -138,675  -193,156     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,000    -78,339  -124,680     0,000*  cw abcd (a)

0,100   -138,675  -193,156     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,000    -78,339  -124,680     0,000*  cw abcd (a)

5   0,000    -90,989* -128,330     0,000   cw abcd (a)

0,100   -158,274* -198,824     0,000   CW ABCDHM (a)

0,100   -158,274  -198,824*    0,000   CW ABCDHM (a)

0,100   -158,274  -198,824     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,000    -90,989  -128,330     0,000*  cw abcd (a)

0,100   -158,274  -198,824     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,000    -90,989  -128,330     0,000*  cw abcd (a)

6   0,100    -56,419*   70,677     0,000   cw abcd (a)

0,000    -98,805*  115,535     0,000   CW ABCDHM (a)

0,000    -98,805   115,535*    0,000   CW ABCDHM (a)

0,000    -98,805   115,535     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,100    -56,419    70,677     0,000*  cw abcd (a)

0,000    -98,805   115,535     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,100    -56,419    70,677     0,000*  cw abcd (a)

7   0,100    -49,534*   67,027     0,000   cw abcd (a)

0,000    -87,535*  109,868     0,000   CW ABCDHM (a)

0,000    -87,535   109,868*    0,000   CW ABCDHM (a)

0,000    -87,535   109,868     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,100    -49,534    67,027     0,000*  cw abcd (a)

0,000    -87,535   109,868     0,000*  CW ABCDHM (a)

0,100    -49,534    67,027     0,000*  cw abcd (a)

8   1,269     -0,464*    2,735     0,000   cw abcdGL (b)

2,900   -111,745* -127,715     0,000   CW ABCDIN (a)

2,900   -111,745  -127,715*    0,000   CW ABCDIN (a)

2,900   -111,745  -127,715     0,000*  CW ABCDIN (a)

1,269     -0,464     2,735     0,000*  cw abcdGL (b)

2,900   -111,745  -127,715     0,000*  CW ABCDIN (a)

1,269     -0,464     2,735     0,000*  cw abcdGL (b)

9   0,000    -73,817*  -83,773     0,000   cw abcd (a)

0,100   -124,800* -133,382     0,000   CW ABCDIN (a)

0,100   -124,800  -133,382*    0,000   CW ABCDIN (a)

0,100   -124,800  -133,382     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,000    -73,817   -83,773     0,000*  cw abcd (a)

0,100   -124,800  -133,382     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,000    -73,817   -83,773     0,000*  cw abcd (a)

10   0,000    -82,377*  -87,423     0,000   cw abcd (a)

0,100   -138,422* -139,050     0,000   CW ABCDIN (a)

0,100   -138,422  -139,050*    0,000   CW ABCDIN (a)

0,100   -138,422  -139,050     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,000    -82,377   -87,423     0,000*  cw abcd (a)

0,100   -138,422  -139,050     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,000    -82,377   -87,423     0,000*  cw abcd (a)

11   0,100   -133,494*  153,976     0,000   cw abcd (a)

0,000   -223,794*  236,023     0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -223,794   236,023*    0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -223,794   236,023     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,100   -133,494   153,976     0,000*  cw abcd (a)

0,000   -223,794   236,023     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,100   -133,494   153,976     0,000*  cw abcd (a)

12   0,100   -118,279*  150,326     0,000   cw abcd (a)

0,000   -200,475*  230,355     0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -200,475   230,355*    0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -200,475   230,355     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,100   -118,279   150,326     0,000*  cw abcd (a)

0,000   -200,475   230,355     0,000*  CW ABCDIN (a)

0,100   -118,279   150,326     0,000*  cw abcd (a)

13   2,775    147,843*    8,793     0,000   CW ABCDFK (a)

0,000   -177,723*  224,687     0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -177,723   224,687*    0,000   CW ABCDIN (a)

0,000   -177,723   224,687     0,000*  CW ABCDIN (a)

2,775    147,843     8,793     0,000*  CW ABCDFK (a)

0,000   -177,723   224,687     0,000*  CW ABCDIN (a)

2,775    147,843     8,793     0,000*  CW ABCDFK (a)

14   0,000    -84,269* -137,803     0,000   cw abcdGL (b)

0,100   -147,791* -212,128     0,000   CW ABCDEJ (a)

0,100   -147,490  -212,222*    0,000   CW ABCDFK (a)

0,100   -147,490  -212,222     0,000*  CW ABCDFK (a)

0,000    -84,269  -137,803     0,000*  cw abcdGL (b)

0,100   -147,791  -212,128     0,000*  CW ABCDEJ (a)

0,100   -147,490  -212,222     0,000*  CW ABCDFK (a)

0,000    -84,269  -137,803     0,000*  cw abcdGL (b)

0,100   -147,791  -212,128     0,000*  CW ABCDEJ (a)

15   0,000    -98,232* -141,453     0,000   cw abcdGL (b)

0,100   -169,287* -217,796     0,000   CW ABCDEJ (a)

0,100   -168,996  -217,890*    0,000   CW ABCDFK (a)

0,100   -168,996  -217,890     0,000*  CW ABCDFK (a)

0,000    -98,232  -141,453     0,000*  cw abcdGL (b)

0,100   -169,287  -217,796     0,000*  CW ABCDEJ (a)

0,100   -168,996  -217,890     0,000*  CW ABCDFK (a)

0,000    -98,232  -141,453     0,000*  cw abcdGL (b)

0,100   -169,287  -217,796     0,000*  CW ABCDEJ (a)

16   0,000     58,474*  -26,558 -1109,220   CW ABCDEJ (a)

0,100     36,498*  -17,366  -710,800   cw abcdGL (b)

0,000     58,474   -26,558*-1109,220   CW ABCDEJ (a)

0,100     55,818   -26,558*-1108,680   CW ABCDEJ (a)

0,100     44,676   -21,256  -710,800*  cw aBCdFK (b)

0,100     36,498   -17,366  -710,800*  cw abcdGL (b)

0,000     58,474   -26,558 -1109,220*  CW ABCDEJ (a)

17   0,000     55,818*  -26,558 -1108,680   CW ABCDEJ (a)

3,200    -29,167*  -26,558 -1091,400   CW ABCDEJ (a)

0,000     55,818   -26,558*-1108,680   CW ABCDEJ (a)

3,200    -29,167   -26,558*-1091,400   CW ABCDEJ (a)

3,200    -23,855   -21,721  -698,000*  CW aBCdFK (a)

3,200    -19,071   -17,366  -698,000*  cw abcdGL (b)

0,000     55,818   -26,558 -1108,680*  CW ABCDEJ (a)

0,000     54,339   -25,854 -1108,680*  CW AbcDEJ (a)

18   0,000     58,474*  -26,558 -1274,746   CW ABCDEJ (a)

0,100     36,498*  -17,366  -819,647   cw abcdGL (b)

0,000     58,474   -26,558*-1274,746   CW ABCDEJ (a)

0,100     55,818   -26,558*-1275,286   CW ABCDEJ (a)

0,000     38,235   -17,366  -819,247*  cw abcdGL (b)

0,100     55,818   -26,558 -1275,286*  CW ABCDEJ (a)

19   0,000     55,818*  -26,558 -1275,286   CW ABCDEJ (a)

3,200    -29,167*  -26,558 -1292,566   CW ABCDEJ (a)

0,000     55,818   -26,558*-1275,286   CW ABCDEJ (a)

3,200    -29,167   -26,558*-1292,566   CW ABCDEJ (a)

0,000     36,498   -17,366  -819,647*  cw abcdGL (b)

3,200    -29,167   -26,558 -1292,566*  CW ABCDEJ (a)

20   0,100    -53,724*   25,561  -710,800   cw abcdGL (b)

0,000    -84,643*   38,443 -1109,220   CW ABCDEJ (a)

0,100    -80,799    38,443*-1108,680   CW ABCDEJ (a)

0,000    -84,643    38,443*-1109,220   CW ABCDEJ (a)

0,100    -63,590    30,256  -710,800*  cw aBcdFK (b)

0,100    -53,724    25,561  -710,800*  cw abcdGL (b)

0,000    -84,643    38,443 -1109,220*  CW ABCDEJ (a)

0,000    -80,976    36,778 -1109,220*  CW ABcDEJ (a)

21   3,200     42,220*   38,443 -1091,400   CW ABCDEJ (a)

0,000    -80,799*   38,443 -1108,680   CW ABCDEJ (a)

3,200     42,220    38,443*-1091,400   CW ABCDEJ (a)

0,000    -80,799    38,443*-1108,680   CW ABCDEJ (a)

3,200     35,475    32,301  -698,000*  CW aBCdFK (a)

3,200     28,072    25,561  -698,000*  cw abcdGL (b)

0,000    -80,799    38,443 -1108,680*  CW ABCDEJ (a)

0,000    -76,594    36,443 -1108,680*  CW AbcDEJ (a)

22   0,100    -53,724*   25,561  -856,703   cw abcdGL (b)

0,000    -84,643*   38,443 -1327,016   CW ABCDEJ (a)

0,100    -80,799    38,443*-1327,556   CW ABCDEJ (a)

0,000    -84,643    38,443*-1327,016   CW ABCDEJ (a)

0,000    -56,280    25,561  -856,303*  cw abcdGL (b)

0,100    -80,799    38,443 -1327,556*  CW ABCDEJ (a)

23   3,200     42,220*   38,443 -1344,836   CW ABCDEJ (a)

0,000    -80,799*   38,443 -1327,556   CW ABCDEJ (a)

3,200     42,220    38,443*-1344,836   CW ABCDEJ (a)

0,000    -80,799    38,443*-1327,556   CW ABCDEJ (a)

0,000    -53,724    25,561  -856,703*  cw abcdGL (b)

3,200     42,220    38,443 -1344,836*  CW ABCDEJ (a)

24   0,100    -17,315*    8,239 -1309,514   cw abcdGL (b)

0,000    -32,280*   14,661 -1765,183   CW ABCDFK (a)

0,100    -30,814    14,661*-1765,723   CW ABCDFK (a)

0,000    -32,280    14,661*-1765,183   CW ABCDFK (a)

0,000    -20,168     9,160 -1293,506*  cw abcd (a)

0,100    -28,909    13,755 -2006,884*  CW ABCDEJ (a)

25   3,200     16,101*   14,661 -1783,003   CW ABCDFK (a)

0,000    -30,814*   14,661 -1765,723   CW ABCDFK (a)

3,200     16,101    14,661*-1783,003   CW ABCDFK (a)

0,000    -30,814    14,661*-1765,723   CW ABCDFK (a)

0,000    -19,252     9,160 -1293,906*  cw abcd (a)

3,200     15,106    13,755 -2024,164*  CW ABCDEJ (a)

26   0,000     45,048*  -20,460 -1827,109   CW ABCDFK (a)

0,100     25,602*  -12,181 -1351,733   cw abcdGL (b)

0,000     45,048   -20,460*-1827,109   CW ABCDFK (a)

0,100     43,002   -20,460*-1827,649   CW ABCDFK (a)

0,000     28,886   -13,120 -1335,899*  cw abcd (a)

0,100     41,110   -19,560 -2068,870*  CW ABCDEJ (a)

27   0,000     43,002*  -20,460 -1827,649   CW ABCDFK (a)

3,200    -22,470*  -20,460 -1844,929   CW ABCDFK (a)

0,000     43,002   -20,460*-1827,649   CW ABCDFK (a)

3,200    -22,470   -20,460*-1844,929   CW ABCDFK (a)

0,000     27,574   -13,120 -1336,299*  cw abcd (a)

3,200    -21,481   -19,560 -2086,150*  CW ABCDEJ (a)

28   0,100    -17,315*    8,239 -1086,800   cw abcdGL (b)

0,000    -32,280*   14,661 -1467,720   CW ABCDFK (a)

0,100    -30,814    14,661*-1467,180   CW ABCDFK (a)

0,000    -32,280    14,661*-1467,720   CW ABCDFK (a)

0,100    -24,231    11,529 -1086,800*  cw aBCdFM (b)

0,100    -17,315     8,239 -1086,800*  cw abcdGL (b)

0,000    -30,285    13,755 -1696,620*  CW ABCDEJ (a)

0,000    -29,414    13,359 -1696,620*  CW ABcDEJ (a)

29   3,200     16,101*   14,661 -1449,900   CW ABCDFK (a)

0,000    -30,814*   14,661 -1467,180   CW ABCDFK (a)

3,200     16,101    14,661*-1449,900   CW ABCDFK (a)

0,000    -30,814    14,661*-1467,180   CW ABCDFK (a)

3,200     13,616    12,398 -1074,000*  CW aBCdFK (a)

3,200      9,048     8,239 -1074,000*  cw abcdGL (b)

0,000    -28,909    13,755 -1696,080*  CW ABCDEJ (a)

0,000    -27,771    13,213 -1696,080*  CW AbcDEJ (a)

30   0,000     45,048*  -20,460 -1467,720   CW ABCDFK (a)

0,100     25,602*  -12,181 -1086,800   cw abcdGL (b)

0,000     45,048   -20,460*-1467,720   CW ABCDFK (a)

0,100     43,002   -20,460*-1467,180   CW ABCDFK (a)

0,100     30,932   -14,717 -1086,800*  cw aBCdGN (a)

0,100     25,602   -12,181 -1086,800*  cw abcdGL (b)

0,000     43,066   -19,560 -1696,620*  CW ABCDEJ (a)

0,000     40,724   -18,496 -1696,620*  CW AbcDEJ (a)

31   0,000     43,002*  -20,460 -1467,180   CW ABCDFK (a)

3,200    -22,470*  -20,460 -1449,900   CW ABCDFK (a)

0,000     43,002   -20,460*-1467,180   CW ABCDFK (a)

3,200    -22,470   -20,460*-1449,900   CW ABCDFK (a)

3,200    -19,162   -17,448 -1074,000*  CW aBCdFK (a)

3,200    -13,378   -12,181 -1074,000*  cw abcdGL (b)

0,000     41,110   -19,560 -1696,080*  CW ABCDEJ (a)

0,000     38,874   -18,496 -1696,080*  CW AbcDEJ (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-EN-1992

RM_Zb1992 v. 1.44  licencja nr 31473

Cechy przekroju:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=40,0,  b=40,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: C16/20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,40=11,4 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1600 cm2,  Jcy=213333 cm4,  Jcz=213333 cm4

STAL: fyk=220

fyk=220 MPa, s=1,15, fyd=191 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+191/200000)=0,785,

Zbrojenie główne:

As1+As2=45,62 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×45,62/1600=2,85 %,

Jsy=7127 cm4, Jsz=7127 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW ABCDEJ (a)

Momenty zginające: 	My = -41,110 kNm, 	Mz = 23,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vz = -19,560 kN,	Vy = -10,938 kN,

Siła osiowa:	N = -2068,870 kN = NEd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

e0z = My/N = (-41,110)/(-2068,870)=0,020 m,

MEdy = (e0z + eaz + e2z) N = 1,000×(0,009 +0,020 +0,003)×(-2068,870) = -66,510 kNm,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

e0y = -Mz/N = -(23,000)/(-2068,870)=0,011 m,

MEdz = (e0y + eay + e2y) N = -1,000×(0,008 +0,011 +0,003)×(-2068,870) = 45,545 kNm.

Zbrojenie wymagane:

(zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m)

Obliczenia wykonano:

- dla kombinacji [CW ABCDEJ (a)] grup obciążeń, dla której suma zbrojenia wymaganego jest największa

Wielkości obliczeniowe:

NEd=-2068,870 kN,

MEd=(MEdy2+ MEdz2) = (-66,5102+45,5452) =80,610 kNm

fcd=11,4 MPa,  fyd=191 MPa =ftd,

Dodatkowe zbrojenie mniej ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

Zbrojenie ściskane (c=-3,18 ‰, co=-2,00 ‰):

As2=19,44 cm2  (622 = 22,81 cm2)

As=As1+As2=19,44 cm2, =100As/Ac= 10019,44/1600=1,22 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=55,2,  d=55,2,  x=71,1 (=1,289), a2=11,1, ac=26,5,  Acc=1600 cm2,

c=-3,18 ‰, s2=-2,90 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1696,902, Fs2 = -371,968,

Mc= 19,237, Ms2 = 61,372,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs2=-1696,902+(-371,968)=-2068,870 kN (NEd=-2068,870 kN)

Mc+Ms2=19,237+(61,372)=80,610 kNm (MEd=80,610 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

przyjęte podatności węzłów:

κa =1,000    k1 = κa/(1-κa) = 1,000/(1-1,000) = INF,

κb =0,000    k2 = κb/(1-κb) = 0,000/(1-0,000) =  0,000,

długość efektywna wyznaczona wg zasad mechaniki:

l0 =  l = 1,103×3,200 = 3,530 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

przyjęte podatności węzłów:

κa =1,000    k1 = κa/(1-κa) = 1,000/(1-1,000) = INF,

κb =1,000    k2 = κb/(1-κb) = 1,000/(1-1,000) =  INF,

długość efektywna dla elementu usztywnionego:

l0 = =  = 1,000×3,200 = 3,200 m

Efekty drugiego rzędu:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27

- w płaszczyźnie ustroju:

Mimośród niezamierzony (imperfekcja geometryczna) dla przyjętej liczby elementów pionowych wpływających na rozpatrywany efekt  m = 1:

am =  =  = 1,000

ah = 2 / = 2 /  = 1,101;	2/3  ah   1

Przyjęto ah = 1,000.

i =  0 ah am = 1/200×1,000×1,000 = 0,00500

ei = 0,5 i l0 = 0,5×0,00500×3,530 = 0,00882 m

Mimośród statyczny:

e0 =MEd,max / NEd = 41,110 / (-2068,870) = 0,020 m

Mimośród drugiego rzędu wyznaczony metodą nominalnej krzywizny:

= As fyd / (Ac fcd) = 45,6×191 / (1600,0×11,4) = 0,478

nu = 1 +  = 1+0,478 = 1,478

n = NEd / (Ac fcd) = 2068,870 / (1600,0×11,4) ×10 = 1,134

Kr = (nu - n) / (nu -  nbal) = (1,478 - 1,134) / (1,478 - 0,4) = 0,319;	Kr  1

Przyjęto Kr = 0,319.

= l0 / i = 3,530 / 0,115 = 30,567

= 0,35 + fck / 200 -  / 150 = 0,35 + 16,0/200 - 30,567/150 = 0,2262

ef =  (, t0) M0Eqp / M0Ed = 2,000×29,794/41,110 = 1,449

K = 1+  ef = 1 + 0,2262×1,449 = 1,328;	K  1

Przyjęto K = 1,328.

yd = fyd / Es = 191/2,0E+5 = 0,000957

d = 0,5 h + is = 0,5×0,400 + 0,125 = 0,325

1/r0 = yd  / (0,45 d) = 0,000957 / (0,45×0,325) = 0,00654

1/r = Kr K 1/r0 = 0,319×1,328×0,00654 = 0,00277

Mimośród drugiego rzędu obliczony przy założeniu współczynnika rozkładu krzywizny  c = 10,000.

e2 = (1/r) l02 / c = 0,00277×3,5302 / 10,000 = 0,0035 m

Mimośród całkowity:

etot = e0 + ei + e2 = 0,020 + 0,0088 + 0,0035 = 0,032 m

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

Mimośród niezamierzony (imperfekcja geometryczna) dla przyjętej liczby elementów pionowych wpływających na rozpatrywany efekt  m = 1:

am =  =  = 1,000

ah = 2 / = 2 /  = 1,101;	2/3  ah   1

Przyjęto ah = 1,000.

i =  0 ah am = 1/200×1,000×1,000 = 0,00500

ei = 0,5 i l0 = 0,5×0,00500×3,200 = 0,00800 m

Mimośród statyczny:

e0 =MEd,max / NEd = 9,200 / (-2068,870) = 0,004 m,

Mimośród drugiego rzędu wyznaczony metodą nominalnej krzywizny:

= As fyd / (Ac fcd) = 45,6×191 / (1600,0×11,4) = 0,478

nu = 1 -  = 1-0,478 = 1,478

n = NEd / (Ac fcd) = 2068,870 / (1600,0×11,4) = 1,134

Kr = (nu - n) / (nu -  nbal) = (1,478 - 1,134) / (1,478 - 0,4) = 0,319;	Kr  1

Przyjęto Kr = 0,319.

= l0 / i = 3,200 / 0,115 = 27,713

= 0,35 + fck / 200 -  / 150 = 0,35 + 16,0/200 - 27,713/150 = 0,2452

K = 1+  ef = 1 + 0,2452×1,449 = 1,355;	K  1

Przyjęto K = 1,355

yd = fyd / Es = 191/2,0E+5 = 0,000957

d = 0,5 h + is = 0,5×0,400 + 0,125 = 0,325

1/r0 = yd  / (0,45 d) = $epsylon$ / (0,45×0,325) = 0,00654

1/r = Kr K 1/r0 = 0,319×1,355×0,00654 = 0,00283

Mimośród drugiego rzędu obliczony przy założeniu współczynnika rozkładu krzywizny  c = 10,000.

e2 = (1/r) l02 / c = 0,00283×3,2002 / 10,000 = 0,0029 m

Mimośród całkowity:

etot = e0 + ei + e2 = 0,004 + 0,0080 + 0,0029 = 0,015 m

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4, pręt nr 27, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW ABCDEJ (a)] grup obciążeń, dla której warunek stanu granicznego nośności przekroju jest najniekorzystniejszy

Wielkości obliczeniowe:

NEd=-2068,870 kN,

MEd=(MEdy2+ MEdz2) = (-66,5102+45,5452) =80,610 kNm

fcd=11,4 MPa,  fyd=191 MPa =ftd,

Zbrojenie mniej ściskane: As1=22,81 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=22,81 cm2,

As=As1+As2=45,62 cm2, =100As/Ac= 10045,62/1600=2,85 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=55,4,  d=35,5,  x=36,3 (=1,021),

a1=19,9, a2=16,7, ac=23,9, zc=11,7,  Acc=1560 cm2,

c=-2,78 ‰, s2=-2,38 ‰, s1=-0,06 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1364,167, Fs1 = -268,343, Fs2 = -436,326,

Mc= 53,472, Ms1 = -20,871, Ms2 = 48,005,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = |-2124,029| kN  > NEd =Fc+Fs1+Fs2= |-1364,167+(-268,343)+(-436,326)| = |-2068,870| kN

Słup – rama w ujęciu całościowym

Wyniki wymiarowania elementu żelbetowego wg PN-EN-1992

RM_Zb1992 v. 1.44  licencja nr 31473

Cechy przekroju:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Wymiary przekroju [cm]:

h=40,0,  b=40,0,

Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON: C16/20

fck= 16,0 MPa, fcd=α·fck/c=1,00×16,0/1,40=11,4 MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego:

Ac=1600 cm2,  Jcy=213333 cm4,  Jcz=213333 cm4

STAL: fyk=220

fyk=220 MPa, s=1,15, fyd=191 MPa

ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+191/200000)=0,785,

Zbrojenie główne:

As1+As2=45,62 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×45,62/1600=2,85 %,

Jsy=7946 cm4, Jsz=7712 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: CW ABCDEJO (a)

Momenty zginające: 	My = -51,678 kNm, 	Mz = 23,000 kNm,

Siły poprzeczne:	Vz = -27,282 kN,	Vy = -10,625 kN,

Siła osiowa:	N = -2058,826 kN = NEd,

Uwzględnienie smukłości pręta:

- w płaszczyźnie ustroju:

e0z = My/N = (-51,678)/(-2058,826)=0,025 m,

MEdy = (e0z + eaz + e2z) N = 1,000×(0,009 +0,025 +0,003)×(-2058,826) = -77,394 kNm,

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

e0y = -Mz/N = -(23,000)/(-2058,826)=0,011 m,

MEdz = (e0y + eay + e2y) N = -1,000×(0,008 +0,011 +0,003)×(-2058,826) = 45,056 kNm.

Zbrojenie wymagane:

(zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m)

Obliczenia wykonano:

- dla kombinacji [CW ABCDEJO (a)] grup obciążeń, dla której suma zbrojenia wymaganego jest największa

Wielkości obliczeniowe:

NEd=-2058,826 kN,

MEd=(MEdy2+ MEdz2) = (-77,4452+45,0962) =89,618 kNm

fcd=11,4 MPa,  fyd=191 MPa (ftd=261 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Dodatkowe zbrojenie mniej ściskane nie jest obliczeniowo wymagane.

Zbrojenie ściskane (c=-3,31 ‰, co=-2,00 ‰):

As2=20,52 cm2  (622 = 22,81 cm2)

As=As1+As2=20,52 cm2, =100As/Ac= 10020,52/1600=1,28 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=54,0,  d=54,0,  x=65,2 (=1,208), a2=10,6, ac=25,5,  Acc=1600 cm2,

c=-3,31 ‰, s2=-3,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1661,187, Fs2 = -397,639,

Mc= 24,360, Ms2 = 65,258,

Warunki równowagi wewnętrznej:

Fc+Fs2=-1661,187+(-397,639)=-2058,826 kN (NEd=-2058,826 kN)

Mc+Ms2=24,360+(65,258)=89,618 kNm (MEd=89,618 kNm)

Długości wyboczeniowe pręta:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu:

przyjęte podatności węzłów:

κa =0,000    k1 = κa/(1-κa) = 0,000/(1-0,000) = 0,000,

κb =1,000    k2 = κb/(1-κb) = 1,000/(1-1,000) =  INF,

długość efektywna wyznaczona wg zasad mechaniki:

l0 =  l = 1,136×3,200 = 3,635 m

- przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

przyjęte podatności węzłów:

κa =1,000    k1 = κa/(1-κa) = 1,000/(1-1,000) = INF,

κb =1,000    k2 = κb/(1-κb) = 1,000/(1-1,000) =  INF,

długość efektywna dla elementu usztywnionego:

l0 = =  = 1,000×3,200 = 3,200 m

Efekty drugiego rzędu:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21

- w płaszczyźnie ustroju:

Mimośród niezamierzony (imperfekcja geometryczna) dla przyjętej liczby elementów pionowych wpływających na rozpatrywany efekt  m = 1:

am =  =  = 1,000

ah = 2 / = 2 /  = 1,101;	2/3  ah   1

Przyjęto ah = 1,000.

i =  0 ah am = 1/200×1,000×1,000 = 0,00500

ei = 0,5 i l0 = 0,5×0,00500×3,635 = 0,00909 m

Mimośród statyczny:

e0 =MEd,max / NEd = 51,678 / (-2058,826) = 0,025 m

Mimośród drugiego rzędu wyznaczony metodą nominalnej krzywizny:

= As fyd / (Ac fcd) = 45,6×191 / (1600,0×11,4) = 0,478

nu = 1 +  = 1+0,478 = 1,478

n = NEd / (Ac fcd) = 2058,826 / (1600,0×11,4) ×10 = 1,129

Kr = (nu - n) / (nu -  nbal) = (1,478 - 1,129) / (1,478 - 0,4) = 0,324;	Kr  1

Przyjęto Kr = 0,324.

= l0 / i = 3,635 / 0,115 = 31,482

= 0,35 + fck / 200 -  / 150 = 0,35 + 16,0/200 - 31,482/150 = 0,2201

ef =  (, t0) M0Eqp / M0Ed = 2,000×29,262/51,678 = 1,132

K = 1+  ef = 1 + 0,2201×1,132 = 1,249;	K  1

Przyjęto K = 1,249.

yd = fyd / Es = 191/2,0E+5 = 0,000957

d = 0,5 h + is = 0,5×0,400 + 0,132 = 0,332

1/r0 = yd  / (0,45 d) = 0,000957 / (0,45×0,332) = 0,00640

1/r = Kr K 1/r0 = 0,324×1,249×0,00640 = 0,00259

Mimośród drugiego rzędu obliczony przy założeniu współczynnika rozkładu krzywizny  c = 10,000.

e2 = (1/r) l02 / c = 0,00259×3,6352 / 10,000 = 0,0034 m

Mimośród całkowity:

etot = e0 + ei + e2 = 0,025 + 0,0091 + 0,0034 = 0,038 m

- w płaszczyźnie prostopadłej do ustroju:

Mimośród niezamierzony (imperfekcja geometryczna) dla przyjętej liczby elementów pionowych wpływających na rozpatrywany efekt  m = 1:

am =  =  = 1,000

ah = 2 / = 2 /  = 1,101;	2/3  ah   1

Przyjęto ah = 1,000.

i =  0 ah am = 1/200×1,000×1,000 = 0,00500

ei = 0,5 i l0 = 0,5×0,00500×3,200 = 0,00800 m

Mimośród statyczny:

e0 =MEd,max / NEd = 9,400 / (-2058,826) = 0,005 m,

Mimośród drugiego rzędu wyznaczony metodą nominalnej krzywizny:

= As fyd / (Ac fcd) = 45,6×191 / (1600,0×11,4) = 0,478

nu = 1 -  = 1-0,478 = 1,478

n = NEd / (Ac fcd) = 2058,826 / (1600,0×11,4) = 1,129

Kr = (nu - n) / (nu -  nbal) = (1,478 - 1,129) / (1,478 - 0,4) = 0,324;	Kr  1

Przyjęto Kr = 0,324.

= l0 / i = 3,200 / 0,115 = 27,713

= 0,35 + fck / 200 -  / 150 = 0,35 + 16,0/200 - 27,713/150 = 0,2452

K = 1+  ef = 1 + 0,2452×1,132 = 1,278;	K  1

Przyjęto K = 1,278

yd = fyd / Es = 191/2,0E+5 = 0,000957

d = 0,5 h + is = 0,5×0,400 + 0,130 = 0,330

1/r0 = yd  / (0,45 d) = $epsylon$ / (0,45×0,330) = 0,00644

1/r = Kr K 1/r0 = 0,324×1,278×0,00644 = 0,00267

Mimośród drugiego rzędu obliczony przy założeniu współczynnika rozkładu krzywizny  c = 10,000.

e2 = (1/r) l02 / c = 0,00267×3,2002 / 10,000 = 0,0027 m

Mimośród całkowity:

etot = e0 + ei + e2 = 0,005 + 0,0080 + 0,0027 = 0,015 m

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie Podciąg_szafy 800kg_v4-eksperyment, pręt nr 21, przekrój: xa=0,00 m, xb=3,20 m

Obliczenia wykonano dla kombinacji [CW ABCDEJO (a)] grup obciążeń, dla której warunek stanu granicznego nośności przekroju jest najniekorzystniejszy

Wielkości obliczeniowe:

NEd=-2058,826 kN,

MEd=(MEdy2+ MEdz2) = (-77,4452+45,0962) =89,618 kNm

fcd=11,4 MPa,  fyd=191 MPa (ftd=261 MPa - uwzgl. wzmocnienia) ,

Zbrojenie rozciągane: As1=3,80 cm2,

Zbrojenie ściskane: As2=41,81 cm2,

As=As1+As2=45,62 cm2, =100As/Ac= 10045,62/1600=2,85 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=54,3,  d=48,2,  x=47,0 (=0,974),

a1=6,0, a2=22,4, ac=23,3, zc=25,3,  Acc=1537 cm2,

c=-3,17 ‰, s2=-2,74 ‰, s1=0,08 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fc= -1384,463, Fs1 = 6,412, Fs2 = -680,723,

Mc= 55,931, Ms1 = 1,362, Ms2 = 32,321,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = |-2080,053| kN  > NEd =Fc+Fs1+Fs2= |-1384,463+(6,412)+(-680,723)| = |-2058,826| kN

Wzmocnienie rygla (podciągu)

W poniższym modelu obliczeniowym przyjęto założenie o rozdziale obciążenia na element stalowy oraz żelbetowy.

RM_Win v. 11.114  licencja nr 31473

NAZWA: WZM TYLKO STAL_Podciąg_szafy 800kg_v4

PRZEKROJE PRĘTÓW:

PRĘTY UKŁADU:

Typy prętów: 00 - sztyw.-sztyw.;  01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - cięgno

------------------------------------------------------------------

Pręt: Typ: A:  B:     Lx[m]:   Ly[m]:  L[m]:  Red.EJ: Przekrój:

------------------------------------------------------------------

1   00    0  12     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

2   00   12  13     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

3   11   13  17     4,850    0,000   4,850  1,000   1 U 240

4   00   17  16     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

5   00   16   1     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

6   00    1  18     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

7   00   18  19     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

8   11   19  23     2,900    0,000   2,900  1,000   1 U 240

9   00   23  22     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

10   00   22   2     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

11   00    2  24     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

12   00   24  25     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

13   11   25  27     5,550    0,000   5,550  1,000   1 U 240

14   00   27  26     0,100    0,000   0,100  1,000   3 B 55x40

15   00   26   3     0,100    0,000   0,100 10,000   3 B 55x40

16   00    0  15     0,000    0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

17   00   15   4     0,000    3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

18   00    0  14     0,000   -0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

19   00   14   5     0,000   -3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

20   00    3  28     0,000    0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

21   00   28   6     0,000    3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

22   00    3  29     0,000   -0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

23   00   29   7     0,000   -3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

24   00    1  21     0,000   -0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

25   00   21   8     0,000   -3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

26   00    2  31     0,000   -0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

27   00   31   9     0,000   -3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

28   00    1  20     0,000    0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

29   00   20  10     0,000    3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

30   00    2  30     0,000    0,100   0,100 10,000   2 B 40x40

31   00   30  11     0,000    3,200   3,200  1,000   2 B 40x40

------------------------------------------------------------------

WIELKOŚCI PRZEKROJOWE:

------------------------------------------------------------------

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm]   Materiał:

------------------------------------------------------------------

1    42,3    3600     248     300    300   24,0  2 S 275

2  1600,0  213333  213333   10667  10667   40,0 42 C12/15

3  2200,0  554583  293333   20167  20167   55,0 42 C12/15

------------------------------------------------------------------

STAŁE MATERIAŁOWE:

------------------------------------------------------------------

Materiał:      Moduł E:    Napręż.gr.:    AlfaT:

[kN/mm2]     [N/mm2]       [1/K]

------------------------------------------------------------------

2 S 275             210      275,000     1,2E-5

------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

OBCIĄŻENIA:                ([kN],[kNm],[kN/m])

------------------------------------------------------------------

Pręt:  Rodzaj:      Kąt:     P1(Tg):   P2(Td):    a[m]:   b[m]:

------------------------------------------------------------------

Grupa:  CW "Ciężar własny"               Stałe      G= 1,35/1,00

Grupa:  B  "Ruszt stalowy w pom. serw."  Stałe      G= 1,35/1,00

1    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       2,000     2,000     0,00    0,10

Grupa:  C  "Szafy RACK 800kg-stałe"      Stałe      G= 1,35/1,00

3    Liniowe       0,0      10,000    10,000     2,42    4,85

4    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0      10,000    10,000     0,00    0,10

Grupa:  J  "Użytkowe serwerownia 1"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  K  "Użytkowe serwerownia 2"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  L  "Użytkowe serwerownia 3"      Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  M  "Użytkowe serwerownia 4"      Zmienne    Q= 1,50

1    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

2    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

3    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    4,85

4    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

5    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

Grupa:  N  "Użytkowe serwerownia 5"      Zmienne    Q= 1,50

6    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

7    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

8    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    2,90

9    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

10    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

11    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

12    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

13    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    5,55

14    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

15    Liniowe       0,0       3,750     3,750     0,00    0,10

------------------------------------------------------------------

==================================================================

W  Y  N  I  K  I  wg PN-EN 1990

Teoria I-go rzędu

Kombinatoryka obciążeń

RM_Win v. 11.114  licencja nr 31473

==================================================================

OBCIĄŻENIOWE WSPÓŁ. BEZPIECZ.:

------------------------------------------------------------------

Grupa:                             Znaczenie:   :     0/1/2:

------------------------------------------------------------------

CW-"Ciężar własny"               Stałe         1,35/1,00

B -"Ruszt stalowy w pom. serw."  Stałe         1,35/1,00

C -"Szafy RACK 800kg-stałe"      Stałe         1,35/1,00

J -"Użytkowe serwerownia 1"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

K -"Użytkowe serwerownia 2"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

L -"Użytkowe serwerownia 3"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

M -"Użytkowe serwerownia 4"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

N -"Użytkowe serwerownia 5"      Zmienne    1  1,50    0,7/0,7/0,6

------------------------------------------------------------------

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIĄŻEŃ:

------------------------------------------------------------------

Nr:    Specyfikacja:

------------------------------------------------------------------

1      ZAWSZE     : CW+B+C

EWENTUALNIE: J/K/L/M/N

------------------------------------------------------------------

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNĄCE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SIŁY PRZEKROJOWE - WARTOŚCI EKSTREMALNE:  T.I rzędu

Obciążenia obl.: "Kombinacja obciążeń"

------------------------------------------------------------------

Pręt: x[m]:    M[kNm]:    Q[kN]:    N[kN]:  Kombinacja obciążeń:

------------------------------------------------------------------

1   0,100     -1,212*   12,493     0,000   cw bcN (b)

0,000     -5,708*   29,962     0,000   CW BCK (b)

0,000     -5,708    29,962*    0,000   CW BCM (b)

0,000     -5,708    29,962     0,000*  CW BCK (b)

0,100     -1,212    12,493     0,000*  cw bcN (b)

0,000     -5,708    29,962     0,000*  CW BCK (b)

0,100     -1,212    12,493     0,000*  cw bcN (b)

2   0,100      0,000*   27,115     0,000   CW BCK (b)

0,100      0,000*   11,743     0,000   cw bcN (b)

0,000     -2,783*   28,539     0,000   CW BCK (b)

0,000     -2,783    28,539*    0,000   CW BCJ (b)

0,000     -2,783    28,539     0,000*  CW BCK (b)

0,100      0,000    25,502     0,000*  CW bcK (b)

0,000     -2,783    28,539     0,000*  CW BCK (b)

0,100      0,000    25,502     0,000*  CW bcK (b)

3   2,724     42,534*    1,020     0,000   CW BCJ (b)

4,850      0,000*  -41,770     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*   27,115     0,000   CW BCK (b)

0,000      0,000*   11,743     0,000   cw bcN (b)

4,850      0,000   -41,770*    0,000   CW BCJ (a)

4,850      0,000   -41,770     0,000*  CW BCJ (a)

2,724     42,534     1,020     0,000*  CW BCJ (b)

4,850      0,000   -41,770     0,000*  CW BCJ (a)

2,724     42,534     1,020     0,000*  CW BCJ (b)

4   0,000      0,000*  -41,770     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*  -41,029     0,000   CW BCK (b)

0,000      0,000*  -23,868     0,000   cw bcN (b)

0,100     -4,315*  -44,526     0,000   CW BCJ (a)

0,100     -4,315   -44,526*    0,000   CW BCK (a)

0,100     -4,315   -44,526     0,000*  CW BCJ (a)

0,000      0,000   -30,242     0,000*  cw bC (a)

0,100     -4,315   -44,526     0,000*  CW BCJ (a)

0,000      0,000   -30,242     0,000*  cw bC (a)

5   0,000     -2,474*  -25,618     0,000   cw bcL (b)

0,100     -8,905*  -47,282     0,000   CW BCJ (a)

0,100     -8,905   -47,282*    0,000   CW BCK (a)

0,100     -8,905   -47,282     0,000*  CW BCJ (a)

0,000     -2,474   -25,618     0,000*  cw bcL (b)

0,100     -8,905   -47,282     0,000*  CW BCJ (a)

0,000     -2,474   -25,618     0,000*  cw bcL (b)

6   0,100     -1,876*   19,631     0,000   cw bcK (a)

0,000     -6,521*   35,362     0,000   CW BCM (a)

0,000     -6,521    35,362*    0,000   CW BCN (a)

0,000     -6,521    35,362     0,000*  CW BCM (a)

0,100     -1,876    19,631     0,000*  cw bcK (a)

0,000     -6,521    35,362     0,000*  CW BCM (a)

0,100     -1,876    19,631     0,000*  cw bcK (a)

7   0,100      0,000*   29,849     0,000   CW BCL (a)

0,100      0,000*   26,536     0,000   CW BcM (b)

0,100      0,000*   22,956     0,000   cw bC (a)

0,000     -3,123*   32,606     0,000   CW BCL (a)

0,000     -3,123    32,606*    0,000   CW BCJ (a)

0,000     -3,123    32,606     0,000*  CW BCL (a)

0,100      0,000    17,952     0,000*  CW bcK (b)

0,000     -3,123    32,606     0,000*  CW BCL (a)

0,100      0,000    17,952     0,000*  CW bcK (b)

8   1,450     21,641*    0,000     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*   29,849     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*   26,465     0,000   cw BcM (b)

0,000      0,000*   22,956     0,000   cw bCK (a)

0,000      0,000    29,849*    0,000   CW BCJ (a)

2,900      0,000   -29,849*    0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000    29,849     0,000*  CW BCJ (a)

1,450     21,641     0,000     0,000*  CW BCJ (a)

2,900      0,000   -24,606     0,000*  cw BcJ (a)

0,000      0,000    29,849     0,000*  CW BCJ (a)

1,450     21,641     0,000     0,000*  CW BCJ (a)

2,900      0,000   -24,606     0,000*  cw BcJ (a)

9   0,000      0,000*  -29,849     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*  -26,465     0,000   cw BcM (b)

0,000      0,000*  -22,956     0,000   cw bCK (a)

0,100     -3,123*  -32,606     0,000   CW BCJ (a)

0,100     -3,123   -32,606*    0,000   CW BCN (a)

0,100     -3,123   -32,606     0,000*  CW BCJ (a)

0,000      0,000   -26,465     0,000*  cw BcN (b)

0,100     -3,123   -32,606     0,000*  CW BCJ (a)

0,000      0,000   -26,465     0,000*  cw BcN (b)

10   0,000     -1,876*  -19,631     0,000   cw bc (a)

0,100     -6,521*  -35,362     0,000   CW BCM (a)

0,100     -6,521   -35,362*    0,000   CW BCL (a)

0,100     -6,521   -35,362     0,000*  CW BCM (a)

0,000     -1,876   -19,631     0,000*  cw bc (a)

0,100     -6,521   -35,362     0,000*  CW BCM (a)

0,000     -1,876   -19,631     0,000*  cw bc (a)

11   0,100     -3,510*   35,971     0,000   cw bcL (a)

0,000    -11,976*   62,638     0,000   CW BCJ (a)

0,000    -11,976    62,638*    0,000   CW BCK (a)

0,000    -11,976    62,638     0,000*  CW BCJ (a)

0,100     -3,510    35,971     0,000*  cw bcL (a)

0,000    -11,976    62,638     0,000*  CW BCJ (a)

0,100     -3,510    35,971     0,000*  cw bcL (a)

12   0,100      0,000*   57,126     0,000   CW BCK (a)

0,100      0,000*   34,357     0,000   CW bcM (b)

0,100      0,000*   54,743     0,000   cw BCK (b)

0,000     -5,850*   59,882     0,000   CW BCK (a)

0,000     -5,850    59,882*    0,000   CW BCN (a)

0,000     -5,850    59,882     0,000*  CW BCK (a)

0,100      0,000    38,450     0,000*  CW bCL (b)

0,000     -5,850    59,882     0,000*  CW BCK (a)

0,100      0,000    38,450     0,000*  CW bCL (b)

13   2,775     79,262*    0,000     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*   57,126     0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000*   35,176     0,000   CW BcM (b)

0,000      0,000*   54,861     0,000   cw bCK (a)

5,550      0,000   -57,126*    0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000    57,126*    0,000   CW BCJ (a)

0,000      0,000    57,126     0,000*  CW BCJ (a)

2,775     79,262     0,000     0,000*  CW BCJ (a)

5,550      0,000   -47,091     0,000*  cw BcJ (a)

0,000      0,000    57,126     0,000*  CW BCJ (a)

2,775     79,262     0,000     0,000*  CW BCJ (a)

5,550      0,000   -47,091     0,000*  cw BcJ (a)

14   0,000      0,000*  -57,126     0,000   CW BCK (a)

0,000      0,000*  -35,176     0,000   CW BcM (b)

0,000      0,000*  -54,861     0,000   cw bCK (a)

0,100     -5,850*  -59,882     0,000   CW BCK (a)

0,100     -5,850   -59,882*    0,000   CW BCJ (a)

0,100     -5,850   -59,882     0,000*  CW BCK (a)

0,000      0,000   -45,471     0,000*  CW bcJ (a)

0,100     -5,850   -59,882     0,000*  CW BCK (a)

0,000      0,000   -45,471     0,000*  CW bcJ (a)

15   0,000     -3,510*  -35,971     0,000   cw bcL (a)

0,100    -11,976*  -62,638     0,000   CW BCK (a)

0,100    -11,976   -62,638*    0,000   CW BCJ (a)

0,100    -11,976   -62,638     0,000*  CW BCK (a)

0,000     -3,510   -35,971     0,000*  cw bcL (a)

0,100    -11,976   -62,638     0,000*  CW BCK (a)

0,000     -3,510   -35,971     0,000*  cw bcL (a)

16   0,000      2,854*   -1,296   -15,147   CW BCK (b)

0,100      1,193*   -0,567   -12,800   cw bcN (b)

0,000      2,854    -1,296*  -15,147   CW BCK (b)

0,100      2,724    -1,296*  -14,688   CW BCJ (b)

0,100      2,705    -1,287   -12,800*  cw BCJ (b)

0,100      1,193    -0,567   -12,800*  cw bcN (b)

0,000      2,681    -1,218   -17,820*  CW BCJ (a)

0,000      1,297    -0,589   -17,820*  CW bcL (a)

17   0,000      2,724*   -1,296   -14,688   CW BCK (b)

3,200     -1,423*   -1,296     0,000   CW BCK (b)

0,000      2,724    -1,296*  -14,688   CW BCK (b)

3,200     -1,423    -1,296*    0,000   CW BCK (b)

3,200     -1,423    -1,296     0,000*  CW BCK (b)

3,200     -0,623    -0,567     0,000*  cw bcN (b)

0,000      2,559    -1,218   -17,280*  CW BCK (a)

0,000      1,238    -0,589   -17,280*  CW bcN (a)

18   0,000      2,854*   -1,296   -45,109   CW BCM (b)

0,100      1,193*   -0,567   -26,843   cw bcL (b)

0,000      2,854    -1,296*  -45,109   CW BCM (b)

0,100      2,724    -1,296*  -45,568   CW BCM (b)

0,000      1,249    -0,567   -26,443*  cw bcL (b)

0,100      2,559    -1,218   -46,574*  CW BCJ (a)

19   0,000      2,724*   -1,296   -45,568   CW BCJ (b)

3,200     -1,423*   -1,296   -60,256   CW BCJ (b)

0,000      2,724    -1,296*  -45,568   CW BCJ (b)

3,200     -1,423    -1,296*  -60,256   CW BCJ (b)

0,000      1,193    -0,567   -26,843*  cw bcN (b)

3,200     -1,337    -1,218   -63,854*  CW BCJ (a)

20   0,100     -3,434*    1,634   -12,800   cw bcL (b)

0,000     -5,988*    2,720   -17,820   CW BCK (a)

0,100     -5,716     2,720*  -17,280   CW BCK (a)

0,000     -5,988     2,720*  -17,820   CW BCK (a)

0,100     -5,667     2,696   -12,800*  cw BCJ (a)

0,100     -3,434     1,634   -12,800*  cw bc (a)

0,000     -5,988     2,720   -17,820*  CW BCK (a)

0,000     -3,649     1,657   -17,820*  CW bcL (a)

21   3,200      2,987*    2,720     0,000   CW BCJ (a)

0,000     -5,716*    2,720   -17,280   CW BCJ (a)

3,200      2,987     2,720*    0,000   CW BCJ (a)

0,000     -5,716     2,720*  -17,280   CW BCJ (a)

3,200      2,987     2,720     0,000*  CW BCJ (a)

3,200      1,794     1,634     0,000*  cw bc (a)

0,000     -5,716     2,720   -17,280*  CW BCJ (a)

0,000     -3,483     1,657   -17,280*  CW bc (a)

22   0,100     -3,434*    1,634   -51,321   cw bcL (a)

0,000     -5,988*    2,720   -80,458   CW BCN (a)

0,100     -5,716     2,720*  -80,998   CW BCN (a)

0,000     -5,988     2,720*  -80,458   CW BCN (a)

0,000     -3,597     1,634   -50,921*  cw bcL (a)

0,100     -5,716     2,720   -80,998*  CW BCN (a)

23   3,200      2,987*    2,720   -98,278   CW BCK (a)

0,000     -5,716*    2,720   -80,998   CW BCK (a)

3,200      2,987     2,720*  -98,278   CW BCK (a)

0,000     -5,716     2,720*  -80,998   CW BCK (a)

0,000     -3,434     1,634   -51,321*  cw bc (a)

3,200      2,987     2,720   -98,278*  CW BCK (a)

24   0,000      0,273*   -0,124   -71,230   cw bcN (b)

0,000     -2,107*    0,957   -85,852   CW BCK (b)

0,100     -2,012     0,957*  -86,311   CW BCK (b)

0,000     -2,107     0,957*  -85,852   CW BCK (b)

0,000     -0,599     0,272   -61,949*  cw bc (a)

0,100     -1,138     0,541  -101,004*  CW BCJ (a)

25   3,200      1,051*    0,957  -100,999   CW BCK (b)

0,000     -2,012*    0,957   -86,311   CW BCK (b)

3,200      1,051     0,957* -100,999   CW BCK (b)

0,000     -2,012     0,957*  -86,311   CW BCK (b)

0,000     -0,571     0,272   -62,349*  cw bc (a)

3,200      0,595     0,541  -118,284*  CW BCM (a)

26   0,000      3,492*   -1,586   -99,702   CW BCK (b)

0,100      0,728*   -0,346   -81,984   cw bcM (b)

0,000      3,492    -1,586*  -99,702   CW BCK (b)

0,100      3,334    -1,586* -100,161   CW BCK (b)

0,000      1,634    -0,742   -72,303*  cw bc (a)

0,100      2,604    -1,239  -116,360*  CW BCN (a)

27   0,000      3,334*   -1,586  -100,161   CW BCK (b)

3,200     -1,742*   -1,586  -114,849   CW BCK (b)

0,000      3,334    -1,586* -100,161   CW BCK (b)

3,200     -1,742    -1,586* -114,849   CW BCK (b)

0,000      1,560    -0,742   -72,703*  cw bc (a)

3,200     -1,361    -1,239  -133,640*  CW BCJ (a)

28   0,000      0,273*   -0,124   -13,200   cw bcN (b)

0,000     -2,107*    0,957   -15,147   CW BCK (b)

0,100     -2,012     0,957*  -14,688   CW BCK (b)

0,000     -2,107     0,957*  -15,147   CW BCK (b)

0,100     -2,007     0,955   -12,800*  cw BCK (b)

0,100      0,261    -0,124   -12,800*  cw bcL (b)

0,000     -1,802     0,819   -17,820*  CW BCK (a)

0,000      0,000     0,000   -17,820*  CW bcL (a)

29   3,200      1,051*    0,957     0,000   CW BCK (b)

0,000     -2,012*    0,957   -14,688   CW BCK (b)

3,200      1,051     0,957*    0,000   CW BCK (b)

0,000     -2,012     0,957*  -14,688   CW BCK (b)

3,200      1,051     0,957     0,000*  CW BCK (b)

3,200     -0,136    -0,124     0,000*  cw bcL (b)

0,000     -1,720     0,819   -17,280*  CW BCK (a)

0,000      0,000     0,000   -17,280*  CW bcL (a)

30   0,000      3,492*   -1,586   -15,147   CW BCK (b)

0,100      0,728*   -0,346   -12,800   cw bcM (b)

0,000      3,492    -1,586*  -15,147   CW BCK (b)

0,100      3,334    -1,586*  -14,688   CW BCK (b)

0,100      3,327    -1,583   -12,800*  cw BCK (b)

0,100      0,728    -0,346   -12,800*  cw bcM (b)

0,000      3,338    -1,516   -17,820*  CW BCK (a)

0,000      1,039    -0,472   -17,820*  CW bcM (a)

31   0,000      3,334*   -1,586   -14,688   CW BCK (b)

3,200     -1,742*   -1,586     0,000   CW BCK (b)

0,000      3,334    -1,586*  -14,688   CW BCK (b)

3,200     -1,742    -1,586*    0,000   CW BCK (b)

3,200     -1,742    -1,586     0,000*  CW BCK (b)

3,200     -0,380    -0,346     0,000*  cw bcM (b)

0,000      3,186    -1,516   -17,280*  CW BCK (a)

0,000      0,992    -0,472   -17,280*  CW bcM (a)

------------------------------------------------------------------

* = Wartości ekstremalne

Pręt nr 13

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993  (Stal1993_2d v. 1.54  licencja nr 31473)

Zadanie:  WZM TYLKO STAL_Podciąg_szafy 800kg_v4

Przekrój: 1 - U 240

Wymiary przekroju:

h=240,0  s=85,0  g=9,5  t=13,0  r=13,0  ey=22,3

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Iyg=3600,0  Izg=248,0  A=42,30  iy=9,2  iz=2,4  Iw=22043,7  It=19,2  ys=-4,5  zs=0,0  is=10,56  rz=16,5  by=-12,8.

Materiał: S 275  Granica plastyczności  fy=275 MPa oraz wytrzymałość na rozciąganie fu = 430 dla  g=9,5.

Obciążenia prostopadłe:

Obciążenia działające prostopadle do płaszczyzny układu:

- obciążenie rozłożone 	q = 0 kN/m,

- momenty przywęzłowe 	Ma = 0,  Mb = 0 kNm,

- moment skręcający 	T = 0 kNm.

Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla tych obciążeń wynosi f = 1.

Stan graniczny nośności.

xa = 5,550;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: CW+1,35·0,85·(B+C)+1,5·K (b)

Przyjęto następujące współczynniki częściowe M:

M0 = 1;	M1 = 1;	M2 = 1,1.

Klasa przekroju:

= =  = 0,924

| Nr: | c [mm] | t [mm] |  |  | k | (c/t)1 | (c/t)2 | (c/t)3 | c/t | Klasa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 188,0 | 9,5 | 0,000 | 0,000 | - | INF | INF | INF | 19,794 |  |
| 2 | 62,5 | 13,0 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 4,816 |  |
| 3 | 62,5 | 13,0 | 0,000 | 0,000 | 0 | INF | INF | INF | 4,816 |  |

Przekrój spełnia warunki przekroju klasy 1

#### Nośność przekroju na ścinanie

xa = 5,550;  xb = 0,000;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+B+C)+1,5·0,7·N (a)

- wzdłuż osi Z

=  ×10-1 = 367,686 kN

Warunek nośności:

=  = 0,155 < 1

Dla materiału o granicy plastyczności 275 MPa, przyjęto   = 1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie stateczności przy ścinaniu:

hw / tw = 188,0/9,5 = 19,794 < 55,208 = 72×0,924/1,200 = 72 ε / η

Nośność przekroju na zginanie:

xa = 2,775;  xb = 2,775;  Przęsło nr: 1, 1, 1  Obciążenia: 1,35·(CW+B+C)+1,5·0,7·N (a)

Klasa przekroju 1.

Nośność na zginanie względem osi Y:

Mc,Rd = Mpl,Rd =  = ×10-3 = 93,699 kNm

Zredukowana nośność na zginanie:

×10-1 = 1163,25 kN		(6.6)

n = NEd / Npl,Rd = 0,000 / 1163,25 = 0,000; 	przyjęto n = 0,000  1;

Dla dowolnego przekroju przyjęto:

MN,y,Rd = Mpl,y,Rd (1 – n) = 93,699×(1-0,000) = 93,699 kNm 	(6.2)

MN,z,Rd = Mpl,z,Rd (1 – n) = 20,175×(1-0,000) = 20,175 kNm 	(6.2)

Warunek nośności:

=  = 0,846 < 1 	(6.31)

Ostrożne przybliżenie nośności (nie jest warunkiem decydującym):

+  +  = 0,846 < 1 	(6.2)

Zginanie (stateczność)

xa = 2,775;  xb = 2,775;  Przęsło nr: 1, 1, 1.  Obciążenia: 1,35·(CW+B+C)+1,5·0,7·N (a)

Nie uwzględniono zwichrzenia pręta.

Warunek stateczności przy zginaniu:

= ×10-3 = 93,699 kNm	(6.55)

=  = 0,846 < 1	(6.54)

Pozostałe obliczenia oraz analizy znajdują się w archiwum pracowni projektowej.

## 3.	Część rysunkowa

NAZWA RYSUNKU	SKALA	NR RYSUNKU

RYSUNEK IDEOWY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI W PIWNICY	1:100	MF-PT-K-01

RYSUNEK IDEOWY WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI NA PARTERZE	1:100	MF-PT-K-02

DETALE	1:10	MF-PT-K-03

NADPROŻE ORAZ KONSTRUKCJE WSPORCZE	1:10	MF-PT-K-04

## 4.	Zestawienie stali kształtowej